02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183714 | Ormazabal | 250kVA 10kV | 250/12/10 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 013 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.10.O.C3.N | 400.10.042.23.5.1-C3.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | IMEFY | 131G071BA058E00 | 131G071BA058E00 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | Siemens Energy Kft. | 4HB5644-4CA05 | DB13PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | Ulusoy | TP 10KV/400KVA | 20136924 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | EFACEC | EDP040010420ECOII | EDP040010420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | GEDELSA | 400/12/10-0,42 O PE | GED096170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | Ormazabal | 400kVA 10kV | 400/12/10 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136924 | SEM TRANSFORMER | 400 kVA 10-0,42 kV | SEM 0013 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183715 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 085 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183715 | EFACEC | EDP040010420ECOIIC5 | EDP040010420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183715 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.10.O.C5.N | 400.10.042.23.5.1-C5.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183715 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183715 | Ormazabal | 400kVA 10kV | 400/12/10 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197410 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 016 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197410 | EFACEC | EDP040010420ECOIIP | EDP040010420ECOIIP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197410 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.10.O.C3.P | 400.10.042.23.5.1-C3.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197410 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197410 | Ormazabal | 400kVA 10kV | 400/12/10 0,42 O-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197404 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 088 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197404 | EFACEC | EDP040010420ECOIIC5P | EDP040010420ECOIIC5P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197404 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.10.O.C5.P | 400.10.042.23.5.1-C5.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197404 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197404 | Ormazabal | 400kVA 10kV | 400/12/10 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 50-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | ASTOR ENERJI A.S. | 50 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 001 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | EFACEC | EDP005010420ECOII | EDP005010420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D50.10.O.C3 | 50.10.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | IMEFY | 051G071BA058E00E | 051G071BA058E00E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | Ormazabal | 50kVA 10kV | 50/12/10 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | SEM TRANSFORMER | 50 kVA 10-0,42 kV | SEM 0001 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | Siemens Energy Kft. | 4HB4744-4CA05 | DB01PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136665 | Ulusoy | TP 10KV/50KVA | 20136665 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183707 | ASTOR ENERJI A.S. | 50 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 073 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183707 | EFACEC | EDP005010420ECOIIC5 | EDP005010420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183707 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D50.10.O.C5 | 50.10.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183707 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 50-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183707 | Ormazabal | 50kVA 10kV | 50/12/10 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 019 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | EFACEC | EDP063010420ECOII | EDP063010420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.10.O.C3.N | 630.10.042.23.5.1-C3.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | Siemens Energy Kft. | 4HB5844-4CA05 | DB16PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | Ulusoy | TP 10KV/630KVA | 20153002 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | GEDELSA | 630/12/10-0,42 O PE | GED116170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | IMEFY | 151G071BA058E00 | 151G071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | Ormazabal | 630kVA 10kV | 630/12/10 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20153002 | SEM TRANSFORMER | 630 kVA 10-0,42 kV | SEM 0016 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183716 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 091 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183716 | EFACEC | EDP063010420ECOIIC5 | EDP063010420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183716 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.10.O.C5.N | 630.10.042.23.5.1-C5.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183716 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183716 | Ormazabal | 630kVA 10kV | 630/12/10 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197413 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 022 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197413 | EFACEC | EDP063010420ECOIIP | EDP063010420ECOIIP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197413 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.10.O.C3.P | 630.10.042.23.5.1-C3.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197413 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197413 | Ormazabal | 630kVA 10kV | 630/12/10 0,42 O-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197407 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 094 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197407 | EFACEC | EDP063010420ECOIIC5P | EDP063010420ECOIIC5P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197407 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.10.O.C5.P | 630.10.042.23.5.1-C5.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197407 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197407 | Ormazabal | 630kVA 10kV | 600/12/10 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 800-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | ASTOR ENERJI A.S. | 800 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 025 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | EFACEC | EDP080010420ECOII | EDP080010420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D800.10.O.C3 | 800.10.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | GEDELSA | 800/12/10-0,42 O PE | GED126170612OA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | IMEFY | 161G071BA058E00 | 161G071BA058E00 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | SEM TRANSFORMER | 800 kVA 10-0,42 kV | SEM 0019 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | Siemens Energy Kft. | 4HB5944-4DA05 | DB19PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | Ulusoy | TP 10KV/800KVA | 20162086 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162086 | Ormazabal | 800kVA 10kV | 800/12/10 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183717 | ASTOR ENERJI A.S. | 800 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 097 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183717 | EFACEC | EDP080010420ECOIIC5 | EDP080010420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183717 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D800.10.O.C5 | 800.10.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183717 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 800-10-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 10KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183717 | Ormazabal | 630kVA 10kV | 800/12/10 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 1000-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | ASTOR ENERJI A.S. | 1000 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 029 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | EFACEC | EDP100015420ECOII | EDP100015420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D1000.15.O.C3 | 1000.15.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | IMEFY | 171K071BA058E00 | 171K071BA058E00 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | SEM TRANSFORMER | 1000 kVA 15-0,42 kV | SEM 0023 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | Siemens Energy Kft. | 4HB6058-4DA05 | DB23PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | Ulusoy | TP 15KV/1000KVA | 20136682 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | GEDELSA | 1000/17,5/15-0,42 O PE | GED1513170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20136682 | Ormazabal | 1000kVA 15kV | 1000/17,5/15 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183724 | ASTOR ENERJI A.S. | 1000 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 101 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183724 | EFACEC | EDP100015420ECOIIC5 | EDP100015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183724 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D1000.15.O.C5 | 1000.15.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183724 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 1000-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183724 | Ormazabal | 1000kVA 15kV | 1000/17.5/15 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 100-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | ASTOR ENERJI A.S. | 100 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 005 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D100.15.O.C3 | 100.15.042.23.5.2-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | IMEFY | 071K071BA058E00E | 071K071BA058E00E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | Siemens Energy Kft. | 4HB5058-4CA05 | DB05PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | Ulusoy | TP 15KV/100KVA | 20136668 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | EFACEC | EDP010015420ECOII | EDP010015420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | Ormazabal | 100kVA 15kV | 100/17,5/15 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136668 | SEM TRANSFORMER | 100 kVA 15-0,42 kV | SEM 0005 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183710 | ASTOR ENERJI A.S. | 100 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 077 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183710 | EFACEC | EDP010015420ECOIIC5 | EDP010015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183710 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D100.15.O.C5 | 100.15.042.23.5.2-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183710 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 100-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183710 | Ormazabal | 100kVA 15kV | 100/17.5/15 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | ASTOR ENERJI A.S. | 160 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 008 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | EFACEC | EDP016015420ECOII | EDP016015420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D160.15.O.C3 | 160.15.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | GEDELSA | 160/17,5/15-0,42 O PA | GED06131706011OA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | Siemens Energy Kft. | 4HB5258-4CA05 | DB08PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | Ulusoy | TP 15KV/160KVA | 20162078 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 160-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | IMEFY | 091K071BA058E00 | 091K071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | Ormazabal | 160kVA 15kV | 160/17,5/15 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197220 | SEM TRANSFORMER | 160 kVA 15-0,42 kV | SEM 0008 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183719 | ASTOR ENERJI A.S. | 160 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 080 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183719 | EFACEC | EDP016015420ECOIIC5 | EDP016015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183719 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D160.15.O.C5 | 160.15.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183719 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 160-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183719 | Ormazabal | 160kVA 15kV | 160/17.5/15 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | ASTOR ENERJI A.S. | 250 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 011 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D250.15.O.C3 | 250.15.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | Siemens Energy Kft. | 4HB5458-4CA05 | DB11PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | Ulusoy | TP 15KV/250KVA | 20136684 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 250-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | EFACEC | EDP025015420ECOII | EDP025015420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | GEDELSA | 250/17,5/15-0,42 O PA | GED0713170611OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | IMEFY | 111K071BA058E00 | 111K071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | Ormazabal | 250kVA 15kV | 250/17,5/15 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136684 | SEM TRANSFORMER | 250 kVA 15-0,42 kV | SEM 0011 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183720 | ASTOR ENERJI A.S. | 250 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 083 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183720 | EFACEC | EDP025015420ECOIIC5 | EDP025015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183720 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D250.15.O.C5 | 250.15.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183720 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 250-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183720 | Ormazabal | 250kVA 15kV | 250/17.5/15 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 014 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.15.O.C3.N | 400.15.042.23.5.1-C3.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | Siemens Energy Kft. | 4HB5658-4CA05 | DB14PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | Ulusoy | TP 15KV/400KVA | 20152998 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | EFACEC | EDP040015420ECOII | EDP040015420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | GEDELSA | 400/17,5/15-0,42 O PE | GED0913170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | IMEFY | 131K071BA058E00 | 131K071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | Ormazabal | 400kVA 15kV | 400/17,5/15 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20152998 | SEM TRANSFORMER | 400 kVA 15-0,42 kV | SEM 0014 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183721 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 086 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183721 | EFACEC | EDP040015420ECOIIC5 | EDP040015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183721 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.15.O.C5.N | 400.15.042.23.5.1-C5.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183721 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183721 | Ormazabal | 400kVA 15kV | 400/17.5/15 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197411 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 017 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197411 | EFACEC | EDP040015420ECOIIP | EDP040015420ECOIIP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197411 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.15.O.C3.P | 400.15.042.23.5.1-C3.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197411 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197411 | Ormazabal | 400kVA 15kV | 400/17.5/15 0,42 O-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197405 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 089 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197405 | EFACEC | EDP040015420ECOIIC5P | EDP040015420ECOIIC5P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197405 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.15.O.C5.P | 400.15.042.23.5.1-C5.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197405 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197405 | Ormazabal | 400kVA 15kV | 400/17.5/15 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 50-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | ASTOR ENERJI A.S. | 50 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 002 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D50.15.O.C3 | 50.15.042.23.5.2-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | Siemens Energy Kft. | 4HB4758-4CA05 | DB02PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | Ulusoy | TP 15KV/50KVA | 20136667 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | EFACEC | EDP05015420ECOII | EDP05015420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | IMEFY | 051K071BA058E00E | 051K071BA058E00E | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | Ormazabal | 50kVA 15kV | 50/17,5/15 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136667 | SEM TRANSFORMER | 50 kVA 15-0,42 kV | SEM 0002 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183709 | ASTOR ENERJI A.S. | 50 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 074 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183709 | EFACEC | EDP005015420ECOIIC5 | EDP005015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183709 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D50.15.O.C5 | 50.15.042.23.5.2-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183709 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 50-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183709 | Ormazabal | 50kVA 15kV | 50/17.5/15 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 020 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.15.O.C3.N | 630.15.042.23.5.1-C3.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | Siemens Energy Kft. | 4HB5858-4CA05 | DB17PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | Ulusoy | TP 15KV/630KVA | 20136923 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | EFACEC | EDP063015420ECOII | EDP063015420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | GEDELSA | 630/17,5/15-0,42 O PE | GED1113170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | IMEFY | 151K071BA058E00 | 151K071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | Ormazabal | 630kVA 15kV | 630/17,5/15 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136923 | SEM TRANSFORMER | 630 kVA 15-0,42 kV | SEM 0017 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183722 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 092 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183722 | EFACEC | EDP063015420ECOIIC5 | EDP063015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183722 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.15.O.C5.N | 630.15.042.23.5.1-C5.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183722 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183722 | Ormazabal | 630kVA 15kV | 630/17.5/15 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197414 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 023 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197414 | EFACEC | EDP063015420ECOIIP | EDP063015420ECOIIP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197414 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.15.O.C3.P | 630.15.042.23.5.1-C3.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197414 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197414 | Ormazabal | 630kVA 15kV | 630/17.5/15 0,42 O-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197408 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 095 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197408 | EFACEC | EDP063015420ECOIIC5P | EDP063015420ECOIIC5P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197408 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.15.O.C5.P | 630.15.042.23.5.1-C5.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197408 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197408 | Ormazabal | 630kVA 15kV | 630/17.5/15 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 800-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | ASTOR ENERJI A.S. | 800 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 026 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | EFACEC | EDP080015420ECOII | EDP080015420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D800.15.O.C3 | 800.15.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | IMEFY | 161K071BA058E00 | 161K071BA058E00 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | Ormazabal | 800kVA 15kV | 800/17,5/15 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | SEM TRANSFORMER | 800 kVA 15-0,42 kV | SEM 0020 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | Siemens Energy Kft. | 4HB5958-4DA05 | DB20PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | Ulusoy | TP 15KV/800KVA | 20162085 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162085 | GEDELSA | 800/17,5/15-0,42 O PE | GED1213170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183723 | ASTOR ENERJI A.S. | 800 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 098 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183723 | EFACEC | EDP080015420ECOIIC5 | EDP080015420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183723 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D800.15.O.C5 | 800.15.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183723 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 800-15-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 15KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183723 | Ormazabal | 800kVA 15kV | 800/17.5/15 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 1000-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | ASTOR ENERJI A.S. | 1000 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 030 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | EFACEC | EDP100030420ECOII | EDP100030420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D1000.30.O.C3 | 1000.30.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | GEDELSA | 1000/36/30-0,42 O PE | GED1522170612OA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | IMEFY | 171Q071BA058E00 | 171Q071BA058E00 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | Ormazabal | 1000kVA 30kV | 1000/36/30 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | SEM TRANSFORMER | 1000 kVA 30-0,42 kV | SEM 0024 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | Siemens Energy Kft. | 4HB6080-4ZA05 | DB24PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C3 | 20162083 | Ulusoy | TP 30KV/1000KVA | 20162083 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183730 | ASTOR ENERJI A.S. | 1000 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 102 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183730 | EFACEC | EDP100030420ECOIIC5 | EDP100030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183730 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D1000.30.O.C5 | 1000.30.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183730 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 1000-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 1000KVA-TRAV ENF-C5 | 20183730 | Ormazabal | 1000kVA 30kV | 1000/36/30 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | ASTOR ENERJI A.S. | 100 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 006 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D100.30.O.C3 | 100.30.042.23.5.2-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | Siemens Energy Kft. | 4HB5080-4DA05 | DB06PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | Ulusoy | TP 30KV/100KVA | 20136670 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 100-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | EFACEC | EDP010030420ECOII | EDP010030420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | IMEFY | 071Q071BA058E00E | 071Q071BA058E00E | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | Ormazabal | 100kVA 30kV | 100/36/30 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C3 | 20136670 | SEM TRANSFORMER | 100 kVA 30-0,42 kV | SEM 0006 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183712 | ASTOR ENERJI A.S. | 100 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 078 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183712 | EFACEC | EDP010030420ECOIIC5 | EDP010030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183712 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D100.30.O.C5 | 100.30.042.23.5.2-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183712 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 100-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 100KVA-TRAV POR-C5 | 20183712 | Ormazabal | 100kVA 30kV | 100/36/30 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | ASTOR ENERJI A.S. | 160 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 009 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | EFACEC | EDP016030420ECOII | EDP016030420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D160.30.O.C3 | 160.30.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | GEDELSA | 160/36/30-0,42 O PA | GED06221706011OA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | Siemens Energy Kft. | 4HB5280-4DA05 | DB09PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | Ulusoy | TP 30KV/160KVA | 20162079 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 160-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | IMEFY | 091Q071BA058E00 | 091Q071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | Ormazabal | 160kVA 30kV | 160/36/30 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C3 | 20197221 | SEM TRANSFORMER | 160 kVA 30-0,42 kV | SEM 0009 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183725 | ASTOR ENERJI A.S. | 160 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 081 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183725 | EFACEC | EDP016030420ECOIIC5 | EDP016030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183725 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D160.30.O.C5 | 160.30.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183725 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 160-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 160KVA-TRAV POR-C5 | 20183725 | Ormazabal | 160kVA 30kV | 160/36/30 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | ASTOR ENERJI A.S. | 250 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 012 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D250.30.O.C3 | 250.30.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | Siemens Energy Kft. | 4HB5480-4DAC05 | DB12PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | Ulusoy | TP 30KV/250KVA | 20136688 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 250-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | EFACEC | EDP025030420ECOII | EDP025030420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | GEDELSA | 250/36/30-0,42 O PA | GED0722170611OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | IMEFY | 111Q071BA058E00 | 111Q071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | Ormazabal | 250kVA 30kV | 250/36/30 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C3 | 20136688 | SEM TRANSFORMER | 250 kVA 30-0,42 kV | SEM 0012 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183726 | ASTOR ENERJI A.S. | 250 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 084 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183726 | EFACEC | EDP025030420ECOIIC5 | EDP025030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183726 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D250.30.O.C5 | 250.30.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183726 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 250-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 250KVA-TRAV POR-C5 | 20183726 | Ormazabal | 250kVA 30kV | 250/36/30 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 015 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | EFACEC | EDP040030420ECOII | EDP040030420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.30.O.C3.N | 400.30.042.23.5.1-C3.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | Siemens Energy Kft. | 4HB5680-4DA05 | DB15PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | Ulusoy | TP 30KV/400KVA | 20136903 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | GEDELSA | 400/36/30-0,42 O PE | GED0922170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | IMEFY | 131Q071BA058E00 | 131Q071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | Ormazabal | 400kVA 30kV | 400/36/30 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C3 | 20136903 | SEM TRANSFORMER | 400 kVA 30-0,42 kV | SEM 0015 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183727 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 087 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183727 | EFACEC | EDP040030420ECOIIC5 | EDP040030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183727 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.30.O.C5.N | 400.30.042.23.5.1-C5.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183727 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV ENF-C5 | 20183727 | Ormazabal | 400kVA 30kV | 400/36/30 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197412 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 018 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197412 | EFACEC | EDP040030420ECOIIP | EDP040030420ECOIIP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197412 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.30.O.C3.P | 400.30.042.23.5.1-C3.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197412 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C3 | 20197412 | Ormazabal | 400kVA 30kV | 400/36/30 0,42 O-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197406 | ASTOR ENERJI A.S. | 400 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 090 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197406 | EFACEC | EDP040030420ECOIIC5P | EDP040030420ECOIIC5P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197406 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D400.30.O.C5.P | 400.30.042.23.5.1-C5.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197406 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 400-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 400KVA-TRAV POR-C5 | 20197406 | Ormazabal | 400kVA 30kV | 400/36/30 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 50-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | ASTOR ENERJI A.S. | 50 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 003 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D50.30.O.C3 | 50.30.042.23.5.2-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | Siemens Energy Kft. | 4HB4780-4DA05 | DB03PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | Ulusoy | TP 30KV/50KVA | 20136669 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | EFACEC | EDP005030420ECOII | EDP005030420ECOII | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | IMEFY | 051Q071BA058E00E | 051Q071BA058E00E | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | Ormazabal | 50kVA 30kV | 50/36/30 0,42 0-PA DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C3 | 20136669 | SEM TRANSFORMER | 50 kVA 30-0,42 kV | SEM 0003 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183711 | ASTOR ENERJI A.S. | 50 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 075 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183711 | EFACEC | EDP005030420ECOIIC5 | EDP005030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183711 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D50.30.O.C5 | 50.30.042.23.5.2-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183711 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 50-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 50KVA-TRAV POR-C5 | 20183711 | Ormazabal | 50kVA 30kV | 50/36/30 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 021 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | EFACEC | EDP063030420ECOII | EDP063030420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.30.O.C3.N | 630.30.042.25.3.1-C3.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | GEDELSA | 630/36/30-0,42 O PE | GED1122170612OA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | Siemens Energy Kft. | 4HB5880-4ZA05 | DB18PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | Ulusoy | TP 30KV/630KVA | 20136904 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | IMEFY | 151Q071BA058E00 | 151Q071BA058E00 | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | Ormazabal | 630kVA 30kV | 630/36/30 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C3 | 20136904 | SEM TRANSFORMER | 630 kVA 30-0,42 kV | SEM 0018 | Qualificado |  | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183728 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 093 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183728 | EFACEC | EDP063030420ECOIIC5 | EDP063030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183728 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.30.O.C5.N | 630.30.042.25.3.1-C5.O.N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183728 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV ENF-C5 | 20183728 | Ormazabal | 630kVA 30kV | 630/36/30 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197415 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 024 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197415 | EFACEC | EDP063030420ECOIIP | EDP063030420ECOIIP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197415 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.30.O.C3.P | 630.30.042.25.3.1-C3.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197415 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C3 | 20197415 | Ormazabal | 630kVA 30kV | 630/36/30 0,42 O-PA DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197409 | ASTOR ENERJI A.S. | 630 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 096 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197409 | EFACEC | EDP063030420ECOIIC5P | EDP063030420ECOIIC5P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197409 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D630.30.O.C5.P | 630.30.042.25.3.1-C5.O.P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197409 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 630-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA-P | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 630KVA-TRAV POR-C5 | 20197409 | Ormazabal | 630kVA 30kV | 630/36/30 0,42 O-PA C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 800-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | ASTOR ENERJI A.S. | 800 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 027 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | EFACEC | EDP080030420ECOII | EDP080030420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D800.30.O.C3 | 800.30.042.23.5.1-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | IMEFY | 161Q071BA058E00 | 161Q071BA058E00 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | SEM TRANSFORMER | 800 kVA 30-0,42 kV | SEM 0021 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | Siemens Energy Kft. | 4HB5980-4DA05 | DB21PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | Ulusoy | TP 30KV/800KVA | 20162084 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | GEDELSA | 800/36/30-0,42 O PE | GED1222170612OA | Qualificado |  | TRANSFORMADORES GEDELSA SA | A37029592 | 2024-09-06 03:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C3 | 20162084 | Ormazabal | 800kVA 30kV | 800/36/30 0,42 0-PE DMA C52-125_N | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183729 | ASTOR ENERJI A.S. | 800 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 099 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183729 | EFACEC | EDP080030420ECOIIC5 | EDP080030420ECOIIC5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183729 | Elsewedy Electric for Electrical Products | D800.30.O.C5 | 800.30.042.23.5.1-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183729 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF DIST | 800-30-ÓLEO-ABB-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI OL MIN 30KV 800KVA-TRAV ENF-C5 | 20183729 | Ormazabal | 800kVA 30kV | 800/36/30 0,42 O-PE C5 DMA C52-125_N | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 1000KVA | 20136659 | EFACEC | EDP100010PC420ECOII | EDP100010PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 1000KVA | 20136659 | IMEFY | 171G071BR053S30Y | 171G071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 1000KVA | 20136659 | TESAR | TCR-10-1000-DMA-T2 | TCR-10-1000-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 1000KVA | 20136659 | Ulusoy | TP 10KV/1000KVA | 20136659 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 250KVA | 20136656 | EFACEC | EDP025010PC420ECOII | EDP025010PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 250KVA | 20136656 | TESAR | TCR-10-250-DMA-T2 | TCR-10-250-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 250KVA | 20136656 | Ulusoy | TP 10KV/250KVA | 20136656 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 250KVA | 20136656 | IMEFY | 111G071BR053S30Y | 111G071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 400KVA | 20136657 | EFACEC | EDP040010PC420ECOII | EDP040010PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 400KVA | 20136657 | TESAR | TCR-10-400-DMA-T2 | TCR-10-400-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 400KVA | 20136657 | Ulusoy | TP 10KV/400KVA | 20136657 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 400KVA | 20136657 | IMEFY | 131G071BR053S30Y | 131G071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 630KVA | 20136658 | EFACEC | EDP063010PC420ECOII | EDP063010PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 630KVA | 20136658 | TESAR | TCR-10-630-DMA-T2 | TCR-10-630-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 630KVA | 20136658 | Ulusoy | TP 10KV/630KVA | 20136658 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 630KVA | 20136658 | IMEFY | 151G071BR053S30Y | 151G071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 800KVA | 20197018 | EFACEC | EDP080010PC420ECOII | EDP080010PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 800KVA | 20197018 | IMEFY | 161G071BR053S30Y | 161G071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 800KVA | 20197018 | TESAR | TCR-10-800-DMA-T2 | TCR-10-800-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 10KV 800KVA | 20197018 | Ulusoy | TP 10KV/800KVA | 20153942 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 1000KVA | 20136583 | EFACEC | EDP100015PC420ECOII | EDP100015PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 1000KVA | 20136583 | IMEFY | 171K071BR053S30Y | 171K071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 1000KVA | 20136583 | TESAR | TCR-15-1000-DMA-T2 | TCR-15-1000-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 1000KVA | 20136583 | Ulusoy | TP 15KV/1000KVA | 20136583 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 250KVA | 20136660 | EFACEC | EDP025015PC420ECOII | EDP025015PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 250KVA | 20136660 | IMEFY | 111K071BR053S30Y | 111K071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 250KVA | 20136660 | TESAR | TCR-15-250-DMA-T2 | TCR-15-250-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 250KVA | 20136660 | Ulusoy | TP 15KV/250KVA | 20136660 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 400KVA | 20136671 | EFACEC | EDP040015PC420ECOII | EDP040015PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 400KVA | 20136671 | TESAR | TCR-15-400-DMA-T2 | TCR-15-400-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 400KVA | 20136671 | Ulusoy | TP 15KV/400KVA | 20136671 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 400KVA | 20136671 | IMEFY | 131K071BR053S30Y | 131K071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 630KVA | 20136672 | EFACEC | EDP063015PC420ECOII | EDP063015PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 630KVA | 20136672 | TESAR | TCR-15-630-DMA-T2 | TCR-15-630-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 630KVA | 20136672 | Ulusoy | TP 15KV/630KVA | 20136672 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 630KVA | 20136672 | IMEFY | 151K071BR053S30Y | 151K071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 800KVA | 20162075 | EFACEC | EDP080015PC420ECOII | EDP080015PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 800KVA | 20162075 | IMEFY | 161K071BR053S30Y | 161K071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 800KVA | 20162075 | TESAR | TCR-15-800-DMA-T2 | TCR-15-800-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 15KV 800KVA | 20162075 | Ulusoy | TP 15KV/800KVA | 20162075 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 1000KVA | 20136584 | EFACEC | EDP1000304PC20ECOII | EDP1000304PC20ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 1000KVA | 20136584 | IMEFY | 171Q071BR053S30Y | 171Q071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 1000KVA | 20136584 | TESAR | TCR-30-1000-DMA-T2 | TCR-30-1000-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 1000KVA | 20136584 | Ulusoy | TP 30KV/1000KVA | 20136584 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 250KVA | 20136661 | EFACEC | EDP025030PC420ECOII | EDP025030PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 250KVA | 20136661 | IMEFY | 111Q071BR053S30Y | 111Q071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 250KVA | 20136661 | TESAR | TCR-30-250-DMA-T2 | TCR-30-250-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 250KVA | 20136661 | Ulusoy | TP 30KV/250KVA | 20136661 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 400KVA | 20136662 | EFACEC | EDP040030PC420ECOII | EDP040030PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 400KVA | 20136662 | TESAR | TCR-30-400-DMA-T2 | TCR-30-400-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 400KVA | 20136662 | Ulusoy | TP 30KV/400KVA | 20136662 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 400KVA | 20136662 | IMEFY | 131Q071BR053S30Y | 131Q071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 630KVA | 20136673 | EFACEC | EDP063030PC420ECOII | EDP063030PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador.com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos:a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito.Para a sua execução, deve enviar previamente à EDP um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer.Nota: A EDP poderá aceitar, em substituição dos ensaios de curto-circuito a realizar sobre transformadores secos, uma declaração de cobertura de gama com base em ensaios efetuado | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 630KVA | 20136673 | TESAR | TCR-30-630-DMA-T2 | TCR-30-630-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 630KVA | 20136673 | Ulusoy | TP 30KV/630KVA | 20136673 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 630KVA | 20136673 | IMEFY | 151Q071BR053S30Y | 151Q071BR053S30Y | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 800KVA | 20162076 | EFACEC | EDP080030PC420ECOII | EDP080030PC420ECOII | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 800KVA | 20162076 | IMEFY | 161Q071BR053S30Y | 161Q071BR053S30Y | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 800KVA | 20162076 | TESAR | TCR-30-800-DMA-T2 | TCR-30-800-DMA-T2 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2024-12-28 10:10
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TP TRI SECO 30KV 800KVA | 20162076 | Ulusoy | TP 30KV/800KVA | 20162076 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito. Para a sua execução, deve enviar previamente à um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos dos transformadores secos, em substituição dos ensaios, poderá ser aceite uma extrapolação técnica de cobertura de gama com base em ensaios efetuados sobre transformadores similares, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Esta comprovação, por ensaios ou por extrapolação, deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. Relativamente aos ensaios de comprovação das classes F1 C2 E2 são também aceites extrapolações técnicas feitas a partir de relatórios de ensaios efetuados sobre transformadores similares. Esta comprovação, deve também ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de cada tipo de transformadores secos. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136719 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 20-60/10,5-YN,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136719 | EFACEC | PC2000288 | PC2000288 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136719 | ELTAS TRANSFORMATOR | 20MVA 60/10.5KV YN D11 | ELTAS 001 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136719 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 20-60/10,5-YN,d11,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136719 | IMEFY | 4N6W75-XXXXXP | 4N6W75-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136718 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 20-60/15,75-YN,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136718 | EFACEC | PC2000289 | PC2000289 | Qualificado à Condição | "Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria." | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136718 | Elsewedy Electric for Electrical Products | 20 MVA 60 15.75 KV YND11 | 20000/60-15.75 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Deve enviar dossier técnico atualizado com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. b) O fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. c) Antes Janeiro 2024 e da fabricação o fabricante deve submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica. d) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136718 | ELTAS TRANSFORMATOR | 20MVA 60/15.75KV YN D11 | ELTAS 002 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136718 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 20-60/15,75-YN,d11,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136718 | IMEFY | 4N6W2U-XXXXXP | 4N6W2U-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147591 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 20-60/15,75-YN,d5,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147591 | EFACEC | PC2000290 | PC2000290 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147591 | ELTAS TRANSFORMATOR | 20MVA 60/15.75KV YN D5 | ELTAS 003 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147591 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 20-60/15,75-YN,d5,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147591 | IMEFY | 4N6W2U-XXXXXP-5 | 4N6W2U-XXXXXP-5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20136717 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 20-60/31,5-YN,yn0,(d),AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20136717 | EFACEC | PC2000291 | PC2000291 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20136717 | ELTAS TRANSFORMATOR | 20MVA 60/31.5KV YN YN0 (D) | ELTAS 004 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20136717 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 20-60/31,5-YN,yn0,(d),AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 20MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20136717 | IMEFY | 4N6W6K-XXXXXP | 4N6W6K-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/10.5KV YNd11 | 20147592 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/10,5-YN,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/10.5KV YNd11 | 20147592 | EFACEC | PC2000292 | PC2000292 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/10.5KV YNd11 | 20147592 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/10.5KV YN D11 | ELTAS 005 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/10.5KV YNd11 | 20147592 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/10,5-YN,d11,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/10.5KV YNd11 | 20147592 | IMEFY | 6I6W75-XXXXXP | 6I6W75-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/10.5KV YNd11 | 20147592 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_05 | STN05PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136766 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/15,75-YN,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136766 | EFACEC | PC2000293 | PC2000293 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136766 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/15.75KV YN D11 | ELTAS 006 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136766 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/15,75-YN,d11,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136766 | IMEFY | 6I6W2U-XXXXXP | 6I6W2U-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd11 | 20136766 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_06 | STN06PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd5 | 20136797 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/15,75-YN,d5,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd5 | 20136797 | EFACEC | PC2000294 | PC2000294 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd5 | 20136797 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/15.75KV YN D5 | ELTAS 007 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd5 | 20136797 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/15,75-YN,d5,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd5 | 20136797 | IMEFY | 6I6W2U-XXXXXP-5 | 6I6W2U-XXXXXP-5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/15.75KV YNd5 | 20136797 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_07 | STN07PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d11 | 20150924 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/10,5-YN,yn0,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d11 | 20150924 | EFACEC | PC2000300 | PC2000300 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d11 | 20150924 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YN YN0 D11 | ELTAS 013 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d11 | 20150924 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/10,5-YN,yn0,d11,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d11 | 20150924 | IMEFY | CE6WCU-XXXXXP | CE6WCU-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d5 | 20179322 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/10,5-YN,yn0,d5,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d5 | 20179322 | EFACEC | PC2000301 | PC2000301 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d5 | 20179322 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YN YN0 D5 | ELTAS 014 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d5 | 20179322 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/10,5-YN,yn0,d5,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/10.5KV YNyn0d5 | 20179322 | IMEFY | CE6WCU-XXXXXP-5 | CE6WCU-XXXXXP-5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d11 | 20150925 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/15,75-YN,yn0,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d11 | 20150925 | EFACEC | PC2000302 | PC2000302 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d11 | 20150925 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA60/31.5/15.75KV YN YN0 D11 | ELTAS 015 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d11 | 20150925 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/15,75-YN,yn0,d11,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d11 | 20150925 | IMEFY | CE6WCV-XXXXXP | CE6WCV-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d5 | 20147593 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/15,75-YN,yn0,d5,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d5 | 20147593 | EFACEC | PC2000303 | PC2000303 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d5 | 20147593 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YN YN0 D5 | ELTAS 016 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d5 | 20147593 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5/15,75-YN,yn0,d5,AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5/15.75KV YNyn0d5 | 20147593 | IMEFY | CE6WCV-XXXXXP-5 | CE6WCV-XXXXXP-5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20147487 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5-YN,yn0,(d),AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20147487 | EFACEC | PC2000295 | PC2000295 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20147487 | ELTAS TRANSFORMATOR | 31.5MVA 60/31.5KV YN YN0 (D) | ELTAS 008 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20147487 | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | TRANSF POT | 31,5-60/31,5-YN,yn0,(d),AA-T | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20147487 | IMEFY | 6I6W6K-XXXXXP | 6I6W6K-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 31.5MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20147487 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_08 | STN08PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136720 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 40-60/10,5-YN,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136720 | EFACEC | PC2000296 | PC2000296 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136720 | ELTAS TRANSFORMATOR | 40MVA 60/10.5KV YN D11 | ELTAS 009 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136720 | IMEFY | 2I6W75-XXXXXP | 2I6W75-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/10.5KV YNd11 | 20136720 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_09 | STN09PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd11 | 20150922 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 40-60/15,75-YN,d11,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd11 | 20150922 | EFACEC | PC2000297 | PC2000297 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd11 | 20150922 | ELTAS TRANSFORMATOR | 40MVA 60/15.75KV YN D11 | ELTAS 010 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd11 | 20150922 | IMEFY | 2I6W2U-XXXXXP | 2I6W2U-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd11 | 20150922 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_10 | STN10PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147485 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 40-60/15,75-YN,d5,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147485 | EFACEC | PC2000298 | PC2000298 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147485 | ELTAS TRANSFORMATOR | 40MVA 60/15.75KV YN D5 | ELTAS 011 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147485 | IMEFY | 2I6W2U-XXXXXP-5 | 2I6W2U-XXXXXP-5 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/15.75KV YNd5 | 20147485 | Siemens Transformers S.r.l. | 457/20_11 | STN11PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20150923 | ABB Power Grids S.p.a. | TRANSF POT | 40-60/31,5-YN,yn0,(d),AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20150923 | EFACEC | PC2000299 | PC2000299 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20150923 | ELTAS TRANSFORMATOR | 40MVA 60/31.5KV YN YN0 (D) | ELTAS 012 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TRANSF 40MVA 60/31.5KV YNyn0(d) | 20150923 | IMEFY | 2I6W6K-XXXXXP | 2I6W6K-XXXXXP | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve satisfazer os seguintes requisitos: a) Antes do arranque da fabricação deve o fabricante submeter para apreciação, o projeto (desenhos, esquemas, etc.) do transformador em concreto, em conformidade com a proposta técnica e esclarecimentos posteriores. b) Deve apresentar também a demonstração por cálculo da suportabilidade aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico. c) Para cada tipo de Transformador o fabricante deve efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais à exceção dos de resistência aos curto-circuitos. Estes ensaios devem ser efetuados antes da entrega do primeiro transformador de cada tipo e o fabricante deve enviar antecipadamente um plano completo e datado para a sua realização. Para a comprovação da suportabilidade aos curto-circuitos, deve ser apresentada extrapolação técnica a partir dos resultados de ensaios efetuados sobre transformadores similares, para os transformadores a fornecer, tendo por base os critérios de similaridade da norma IEC 60076-5. Esta comprovação deve ser apresentada antes da assinatura do contrato para fornecimento de transformadores deste tipo. d) Deve ainda constituir um dossier técnico com os relatórios dos ensaios, comprovação por cálculo da resistência aos curto-circuitos do ponto de vista térmico e dinâmico, desenhos técnicos finais, fotografias gerais e de pormenor, características e catálogos dos acessórios, comutador de tomadas em carga, óleo isolante, travessias, chapa de características, manuais de instalação, manutenção e exploração e outros elementos técnicos julgados importantes. e) Comprovação do desempenho anti-sísmico do transformador e respetiva fixação ao solo, tendo em conta o especificado no DMA-C52-140/N Nov2014. Esta comprovação poderá ser efetuada por ensaios ou, em sua substituição poderão ser apresentados os cálculos de suportabilidade do transformador e da fixação ao solo, validados por entidade independente competente nesta matéria. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201198 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 070 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201198 | EFACEC | EDP010010420ECOIIKTSA | EDP010010420ECOIIKTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201198 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.10.E.C3 | 100.10.042.23.5.3-C3.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201198 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201198 | IMEFY | 071G078FVM4 | 071G078FVM4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201198 | Ormazabal | 100kVA 10kV TSA | 100/12/10 0,42 K-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201204 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 142 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201204 | EFACEC | EDP010010420ECOIIC5KTSA | EDP010010420ECOIIC5KTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201204 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.10.E.C5 | 100.10.042.23.5.3-C5.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201204 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201204 | IMEFY | 071G078FVH4 | 071G078FVH4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201204 | Ormazabal | 100kVA 10kV TSA | 100/12/10 0,42 K-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201202 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 067 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201202 | EFACEC | EDP005010420ECOIIKTSA | EDP005010420ECOIIKTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201202 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.10.E.C3 | 50.10.042.23.5.3-C3.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201202 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201202 | IMEFY | 051G078FVM4 | 051G078FVM4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201202 | Ormazabal | 50kVA 10kV TSA | 50/12/10 0,42 K-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201208 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 139 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201208 | EFACEC | EDP005010420ECOIIC5KTSA | EDP005010420ECOIIC5KTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201208 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.10.E.C5 | 50.10.042.23.5.3-C5.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201208 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201208 | IMEFY | 051G078FVH4 | 051G078FVH4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201208 | Ormazabal | 50kVA 10kV TSA | 50/12/10 0,42 K-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201199 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 071 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201199 | EFACEC | EDP010015420ECOIIKTSA | EDP010015420ECOIIKTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201199 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.15.E.C3 | 100.15.042.23.5.3-C3.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201199 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201199 | IMEFY | 071K078FVM4 | 071K078FVM4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201199 | Ormazabal | 100kVA 15kV TSA | 100/17.5/15 0,42 K-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201205 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 143 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201205 | EFACEC | EDP010015420ECOIIC5KTSA | EDP010015420ECOIIC5KTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201205 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.15.E.C5 | 100.15.042.23.5.3-C5.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201205 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201205 | IMEFY | 071K078FVH4 | 071K078FVH4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201205 | Ormazabal | 100kVA 15kV TSA | 100/17.5/15 0,42 K-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201201 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 068 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201201 | EFACEC | EDP005015420ECOIIKTSA | EDP005015420ECOIIKTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201201 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.15.E.C3 | 50.15.042.23.5.3-C3.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201201 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201201 | IMEFY | 051K078FVM4 | 051K078FVM4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201201 | Ormazabal | 50kVA 15kV TSA | 50/17.5/15 0,42 K-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201207 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 140 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201207 | EFACEC | EDP005015420ECOIIC5KTSA | EDP005015420ECOIIC5KTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201207 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.15.E.C5 | 50.15.042.23.5.3-C5.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201207 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201207 | IMEFY | 051K078FVH4 | 051K078FVH4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201207 | Ormazabal | 50kVA 15kV TSA | 50/17.5/15 0,42 K-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201200 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 072 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201200 | EFACEC | EDP010030420ECOIIKTSA | EDP010030420ECOIIKTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201200 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.30.E.C3 | 100.30.042.23.5.3-C3.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201200 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201200 | IMEFY | 071Q078FVM4 | 071Q078FVM4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20201200 | Ormazabal | 100kVA 30kV TSA | 100/36/30 0,42 K-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201206 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 144 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201206 | EFACEC | EDP010030420ECOIIC5KTSA | EDP010030420ECOIIC5KTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201206 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.30.E.C5 | 100.30.042.23.5.3-C5.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201206 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201206 | IMEFY | 071Q078FVH4 | 071Q078FVH4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20201206 | Ormazabal | 100kVA 30kV TSA | 100/36/30 0,42 K-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201203 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 069 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201203 | EFACEC | EDP005030420ECOIIKTSA | EDP005030420ECOIIKTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201203 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.30.E.C3 | 50.30.042.23.5.3-C3.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201203 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201203 | IMEFY | 051Q078FVM4 | 051Q078FVM4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20201203 | Ormazabal | 50kVA 30kV TSA | 50/36/30 0,42 K-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201209 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 141 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201209 | EFACEC | EDP005030420ECOIIC5KTSA | EDP005030420ECOIIC5KTSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201209 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.30.E.C5 | 50.30.042.23.5.3-C5.E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201209 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA-E | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201209 | IMEFY | 051Q078FVH4 | 051Q078FVH4 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA ESTER 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20201209 | Ormazabal | 50kVA 30kV TSA | 50/36/30 0,42 K-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 034 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | EFACEC | EDP010010420ECOIITSA | EDP010010420ECOIITSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.10.O.C3 | 100.10.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | IMEFY | 071G071BA058F04S | 071G071BA058F04S | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | Ormazabal | 100kVA 10kV TSA | 100/12/10 0,42 0-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | SEM TRANSFORMER | 100 kVA 10-0,42 KV TSA | SEM 0028 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | Siemens Energy Kft. | 4HB5044-4CA05 | DB28PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136702 | Ulusoy | TP 10KV/100KVA | 20136702 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183731 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 106 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183731 | EFACEC | EDP010010420ECOIIC5TSA | EDP010010420ECOIIC5TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183731 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.10.O.C5 | 100.10.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183731 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183731 | Ormazabal | 100kVA 10kV TSA | 100/12/10 0,42 0-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 031 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | EFACEC | EDP005010420ECOIITSA | EDP005010420ECOIITSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.10.O.C3 | 50.10.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | IMEFY | 051K071BA058F04S | 051K071BA058F04S | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | Ormazabal | 50kVA 10kV TSA | 50/12/10 0,42 0-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | SEM TRANSFORMER | 50 kVA 10-0,42 KV TSA | SEM 0025 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | Siemens Energy Kft. | 4HB4744-4CA05 | DB25PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146950 | Ulusoy | TP 10KV/50KVA | 20146950 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183735 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 10-0,42 KV | ASTOR 103 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183735 | EFACEC | EDP005010420ECOIIC5TSA | EDP005010420ECOIIC5TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183735 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.10.O.C5 | 50.10.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183735 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-10-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 10KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183735 | Ormazabal | 50kVA 10kV TSA | 50/12/10 0,42 0-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 035 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | EFACEC | EDP010015420ECOIITSA | EDP010015420ECOIITSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento.com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve:a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer à EDP Distribuição e a definir.Para a sua execução, deve enviar previamente à EDP Distribuição um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer.Nota: número de transfo | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.15.O.C3 | 100.15.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | Ormazabal | 100kVA 15kV TSA | 100/17,5/15 0,42 0-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | SEM TRANSFORMER | 100 kVA 15-0,42 KV TSA | SEM 0029 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | Siemens Energy Kft. | 4HB5058-4CA05 | DB29PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | Ulusoy | TP 15KV/100KVA | 20136703 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136703 | IMEFY | 071K071BA058F04S | 071K071BA058F04S | Qualificado |  | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183732 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 107 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183732 | EFACEC | EDP010015420ECOIIC5TSA | EDP010015420ECOIIC5TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183732 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.15.O.C5 | 100.15.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183732 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183732 | Ormazabal | 100kVA 15kV TSA | 100/17.5/15 0,42 0-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 032 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | EFACEC | EDP005015420ECOIITSA | EDP005015420ECOIITSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.15.O.C3 | 50.15.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | IMEFY | 051G071BA058F04S | 051G071BA058F04S | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | Ormazabal | 50kVA 15kV TSA | 50/17,5/15 0,42 0-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | SEM TRANSFORMER | 50 kVA 15-0,42 KV TSA | SEM 0026 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | Siemens Energy Kft. | 4HB4758-4CA05 | DB26PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20136927 | Ulusoy | TP 15KV/50KVA | 20136927 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183734 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 15-0,42 KV | ASTOR 104 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183734 | EFACEC | EDP005015420ECOIIC5TSAEDP005015420ECOIIC5TSA | EDP005015420ECOIIC5TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183734 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.15.O.C5 | 50.15.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183734 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-15-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 15KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183734 | Ormazabal | 50kVA 15kV TSA | 50/17.5/15 0,42 0-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 036 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | EFACEC | EDP010030420ECOIITSA | EDP010030420ECOIITSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.30.O.C3 | 100.30.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | IMEFY | 071Q071BA058F04S | 071Q071BA058F04S | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | Ormazabal | 100kVA 30kV TSA | 100/36/30 0,42 0-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | SEM TRANSFORMER | 100 kVA 30-0,42 KV TSA | SEM 0030 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | Siemens Energy Kft. | 4HB5080-4DA05 | DB30PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C3 | 20136704 | Ulusoy | TP 30KV/100KVA | 20136704 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183733 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 100 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 108 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183733 | EFACEC | EDP010030420ECOIIC5TSA | EDP010030420ECOIIC5TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183733 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A100.30.O.C5 | 100.30.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183733 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 100-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 100KVA-TRAV ENF-C5 | 20183733 | Ormazabal | 100kVA 30kV TSA | 100/36/30 0,42 0-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 033 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | EFACEC | EDP005030420ECOIITSA | EDP005030420ECOIITSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.30.O.C3 | 50.30.042.23.5.3-C3.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | IMEFY | 051Q071BA058F04S | 051Q071BA058F04S | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | B45006616 | 2024-12-11 11:39
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | Ormazabal | 50kVA 30kV TSA | 50/36/30 0,42 0-PE DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | SEM TRANSFORMER | 50 kVA 30-0,42 KV TSA | SEM 0027 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA | 500223297 | 2025-01-29 14:14
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | Siemens Energy Kft. | 4HB4780-4DA05 | DB27PT | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA | 515673579 | 2024-12-26 10:05
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C3 | 20146951 | Ulusoy | TP 30KV/50KVA | 20146951 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Promover a adaptação do sistema de encravamento das fichas de MT às fechaduras de encravamento. | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2025-01-29 14:12
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183736 | ASTOR ENERJI A.S. | TSA 50 KVA 30-0,42 KV | ASTOR 105 | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser submetida toda a documentação técnica referente aos equipamentos propostos. | LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , S.A. | 503460559 | 2025-01-16 16:00
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183736 | EFACEC | EDP005030420ECOIIC5TSA | EDP005030420ECOIIC5TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-02-19 15:07
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183736 | Elsewedy Electric for Electrical Products | A50.30.O.C5 | 50.30.042.23.5.3-C5.O | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados, os ensaios sismicos devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. e) Deve ser apresentado declaração de conformidade de acordo com marcação CE. | ElSewedy Electric for Electrical Products S.A.E. | 450532720 | 2025-03-18 11:59
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183736 | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. | TRANSF AUX | 50-30-ÓLEO-ABB-AUX-DMA,AA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-11-08 11:30
02/SQF/2020 | Transformadores de Potência e Reactâncias de Neutro | TSA OL MIN 30KV 50KVA-TRAV ENF-C5 | 20183736 | Ormazabal | 50kVA 30kV TSA | 50/36/30 0,42 0-PE C5 DMA C52-125_N TSA | Qualificado à Condição | Transformador com Qualificação Condicionada. Para se qualificar, o fabricante deve: a) Efetuar todos os ensaios de série, tipo e especiais, incluindo os de curto-circuito que deve fazer, estes no mínimo em dois dos tipos de transformadores a fornecer (a definir). Para a sua execução, deve enviar previamente um plano de ensaios datado, logo que estejam fabricadas as primeiras cabeças de série dos transformadores a fornecer. Nota: número de transformadores a sujeitar aos ensaios de curto-circuito, no mínimo dois, dependerá das condições de similaridade permitirem ou não a extrapolação dos resultados para a restante gama de transformadores a qualificar, tendo em conta as condições de similaridade inscritas na norma IEC 60076-5. Os ensaios de curto-circuito devem ser efetuados em laboratórios acreditados e os respetivos relatórios devem conter todos os procedimentos aplicáveis da norma e os resultados finais, incluindo os ensaios de rotina antes e depois dos curto-circuitos e inspeção à parte ativa. b) Apresentar documentação que garanta a suportabilidade dos transformadores e respetivos acessórios, aos níveis de aceleração sísmica especificados. c) Apresentar documentação baseada em ensaios que demonstre a suportabilidade da proteção anti-corrosiva aos requisitos especificados. d) Constituir dossier técnico com ensaios realizados, desenhos e características dos acessórios nele utilizados e outra documentação com interesse e respeitante a cada transformador. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-11-08 11:28
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX MON PLC PRIME | 20146304 | Landis+Gyr | 0002 | ZCXe110CRU0L3D2.03 S3 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2025-03-06
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX MON PLC PRIME | 20146304 | Landis+Gyr | 0003 | ZCXe110CRU0L3D2.03 S5 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2025-03-06
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX MON PLC PRIME | 20146304 | SAGEMCOM | 0003 | S212 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 505355760 | 2024-03-06 16:15
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX MON PLC PRIME | 20146304 | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. | 0001 | 5CTM-P2C-47730CSF | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-03-23 13:05
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. | 1000 | 5CTD-E2F-60B4P4UED | Descontinuado | Produto descontinuado pelo fornecedor. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-03-23 13:05
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | Landis+Gyr | 1002 | ZMXe310CRU0L3D3.03 S3 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2025-03-06
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | Landis+Gyr | 1003 | ZMXe310CRU0L3D3.03 S5 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2025-03-06
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | SAGEMCOM | 1002 | CX2000-9 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 505355760 | 2024-03-06 16:15
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | SAGEMCOM | 1003 | T215 | Qualificado à Condição | Qualificado à condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 505355760 | 2024-03-06 16:15
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. | 1000 | 5CTD-E2F-60B4P4ZED | Qualificado à Condição | Qualificado à Condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-03-23 13:05
03/SQF/2020 | Equipamento de Medição Inteligente – EMI PLC PRIME | EDP BOX TRIFASICA PLC PRIME | 20146305 | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. | 1001 | 5CTD-E2F-60B4P4TED | Qualificado à Condição | Qualificado à Condição. Esta categoria de qualificação é obtida quando são cumpridos todos os requisitos classificados como "Obrigatório", verificando-se requisitos classificados como "Obrigatório, parcialmente prorrogável" ou “Prorrogável” que não são cumpridos na totalidade. Todos os requisitos, incluindo os classificados como “Obrigatório, parcialmente prorrogável” e "Prorrogável", têm que ser integralmente cumpridos antes de uma eventual primeira entrega prevista em contrato de fornecimento adjudicado no âmbito dos concursos a que se refere o capítulo 6 do programa de qualificação, pelo que a qualificação obtida nesta categoria é condicionada. As não conformidades existentes nos equipamentos com esta categoria de qualificação terão que ser corrigidas de acordo com o respetivo plano de correção, devendo o mesmo ser acordado pela E-REDES e o respetivo fornecedor. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-03-23 13:05
04/SQF/2020 | DTC - Controlador de Transformador de Distribuição (Distribution Transformer Controller) | DTC PT MT/BT C/PLC PRIME | 20136919 | CIRCUTOR | Compact DC-S 4I4O | Q462D0. | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Foram identificadas algumas não conformidades e algumas funcionalidades ainda estão por implementar que terão de ser resolvidas pelo fabricante, mas o produto cumpre os requisitos necessários à qualificação condicionada. | CIRCUTOR SA | A08513178 | 2024-03-02 10:03
04/SQF/2020 | DTC - Controlador de Transformador de Distribuição (Distribution Transformer Controller) | DTC PT MT/BT C/PLC PRIME | 20136919 | EFACEC | G Smart-4-1 | 140100205 | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Existem algumas não conformidades identificadas e funcionalidades ainda não implementadas, que terão de ser resolvidas de acordo com o roadmap acordado com a E-REDES. Cumpre todos os requisitos obrigatórios para a qualificação à condição. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-16 10:24
04/SQF/2020 | DTC - Controlador de Transformador de Distribuição (Distribution Transformer Controller) | DTC PT MT/BT C/PLC PRIME | 20136919 | ZIV | 4CCT | 4CCTPA9437129IA | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. As não conformidades reportadas e as funcionalidades ainda não implementadas, deverão ser entregues de acordo com o planeamento acordado com o fabricante. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-02-09 10:30
04/SQF/2020 | DTC - Controlador de Transformador de Distribuição (Distribution Transformer Controller) | DTC PT MT/BT C/PLC PRIME | 20136919 | ZIV | 4CCT | 4CCTPA9437179IA | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. As não conformidades reportadas e as funcionalidades ainda não implementadas, deverão ser entregues de acordo com o planeamento acordado com o fabricante. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-02-09 10:30
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | AC UC/PCL - Monitor |  | Windsonic | RM1905 | RM1905-EN25L0-00001-G30-01012 - Versão Software -Not apply;Versão Firmware -Not apply | Qualificado à Condição | Versão Software -Not apply;Versão Firmware -Not apply: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | FIREWALL SPCC | 20172603 | Checkpoint | 1570R | CPAP-SG1570R-SNBT-DC | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | FIREWALL SPCC | 20172603 | CHECKPOINT | CHECKPOINT 1200R | CHECKPOINT 1200R | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | FIREWALL SPCC | 20172603 | Checkpoint | Checkpoint 1570R | Check Point 1570R | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | FIREWALL SPCC | 20172603 | GE POWER MANAGEMET | Check Point 1570R | CPAP-SG1570R-2U-SNBT-DC - Versão Software -Not apply;Versão Firmware -Not apply | Qualificado à Condição | Versão Software -Not apply;Versão Firmware -Not apply : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT MULTIFUNCOES | 20153947 | ABB | REF620 | NBFNABAANAA8BNF11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT MULTIFUNCOES | 20153947 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT MULTIFUNCOES | 20153947 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor Nota: Em algumas obras poderá ser necessario considerar além do IED identificado o módulo CIO com o order (CIO-H-1-J-0-HI) | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT MULTIFUNCOES | 20153947 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J897363 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 2V | 20153948 | Efacec | TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BXXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.12.005 MAP8074 v2.22 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 2V | 20153948 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-W05-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7D | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 2V | 20153948 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-WA5-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7D; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 2V | 20153948 | Hitachi ABB Power Grids | RED670 | RED670*2.2-C42X00-X00-B1X0-AE-CB-B-A6-CD1AX-KXXXBXXXXXXY | Qualificado à Condição | Versão Software -C42;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 2V | 20153948 | Siemens | SIPROTEC 5 7SL82 | P1C455361 | Qualificado à Condição | Versão Software -C42;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 3V | 20153949 | Efacec | TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BBXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.12.005 MAP8074 v2.22 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 3V | 20153949 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-W05-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7K - Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 3V | 20153949 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-WA5-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7K; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 3V | 20153949 | Hitachi ABB Power Grids | RED670 | RED670*2.2-C42X00-X00-B1X0-AE-CB-B-A6-CD1AX-KXXXBBXXXXXY | Qualificado à Condição | Versão Software -C42;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DIFERENCIAL 3V | 20153949 | Siemens | SIPROTEC 5 7SL82 | P1C455459 | Qualificado à Condição | Versão Software -C42;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DISTANCIA | 20153950 | Efacec | TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BXXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.12.005 MAP8074 v2.22 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DISTANCIA | 20153950 | GE POWER MANAGEMET | D60 | D60-W05-HKH-F8L-H6D-M8L-P67-U6H-WXX | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DISTANCIA | 20153950 | GE POWER MANAGEMET | D60 | D60-WA5-HKH-F8L-H6D-M8L-P67-U6H-WXX; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DISTANCIA | 20153950 | Hitachi ABB Power Grids | REL650 | REL650*2.2-A11X00-X00-B1X0-AE-B-B-A12-D1AX-KXXXXXXXXXXX | Qualificado à Condição | Versão Software -A11;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED LAT PROTECCAO DISTANCIA | 20153950 | Siemens | SIPROTEC 5 7SA82 | P1A322045 | Qualificado à Condição | Versão Software -A11;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO A | 20172604 | ABB | REF620 | NBFNABNNNAA8BNL11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO A | 20172604 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO A | 20172604 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO A | 20172604 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J136916 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO A | 20172604 | ZIV | IRF | IRFA1D142A00000000A010 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO B | 20172605 | ABB | REF630 | UBFNABACBAAZANBBXD | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -1.3 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO B | 20172605 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO B | 20172605 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO B | 20172605 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J136961 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED MULTIFUNCOES TIPO B | 20172605 | ZIV | IRF | IRFA2D147A00000000A010 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBAT | 20153944 | ABB | REF620 | NBFNABNNNAA8BNF11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBAT | 20153944 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBAT | 20153944 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBAT | 20153944 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J897363 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBC | 20153945 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBC | 20153945 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor Nota: Em algumas obras poderá ser necessario considerar além do IED identificado o módulo CIO com o order (CIO-H-1-J-0-HI) | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBC | 20153945 | Hitachi ABB Power Grids | REC650 | REC650*2.2-A02X00-X00-B1X0-AE-B-B-A12-D1AD1-KXXXXXXXXXXX | Qualificado à Condição | Versão Software -A02;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBC | 20153945 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J897424 | Qualificado à Condição | Versão Software -A02;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBMT | 20153946 | ABB | REF620 | NBFNABNNNAA8BNF11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBMT | 20153946 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBMT | 20153946 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNBMT | 20153946 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ82 | P1J126946 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNLMT | 20153951 | ABB | REF620 | NBFNABNNNAA8BNL11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNLMT | 20153951 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNLMT | 20153951 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNLMT | 20153951 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ82 | P1J333050 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNRNTSA | 20153952 | ABB | REF620 | NBFNABAANAA8BNF11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNRNTSA | 20153952 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNRNTSA | 20153952 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNRNTSA | 20153952 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J554927 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNTPMT | 20153957 | ABB | REF620 | NBFNABNNNAA8BNF11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNTPMT | 20153957 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNTPMT | 20153957 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PNTPMT | 20153957 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ82 | P1J126946 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 2V TIPO A | 20172607 | Efacec | TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BXXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.12.005 MAP8074 v2.22 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 2V TIPO A | 20172607 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-W05-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7D | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 2V TIPO A | 20172607 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-WA5-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7D; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 2V TIPO A | 20172607 | Hitachi ABB Power Grids | RED670 | RED670*2.2-C42X00-X00-B1X0-AE-CB-B-A6-CD1AN1-KXXXBXXXXXXY / RED670*2.2-C42X00-X00-B1X0-AE-CB-B-A7-CD1AN1-KXXXBXXXXXXY | Qualificado à Condição | Versão Software -C42;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 2V TIPO A | 20172607 | Siemens | SIPROTEC 5 7SL86 | P1C92728 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 2V TIPO A | 20172607 | ZIV | DLF | DLFA1D2476BZ000000AD10 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 3V TIPO A | 20172608 | Efacec | TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BBXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.12.005 MAP8074 v2.22 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 3V TIPO A | 20172608 | GE REASON | L90 | L90-W05-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7K - Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 3V TIPO A | 20172608 | GE REASON | L90 | L90-WA5-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7K; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 3V TIPO A | 20172608 | Hitachi ABB Power Grids | RED670 | RED670*2.2-C42X00-X00-B1X0-AE-CB-B-A6-CD1AN1-KXXXBBXXXXXY / RED670*2.2-C42X00-X00-B1X0-AE-CB-B-A7-CD1AN1-KXXXBBXXXXXY | Qualificado à Condição | Versão Software -C42;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 3V TIPO A | 20172608 | Siemens | SIPROTEC 5 7SL86 | P1C95594 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL LAT 3V TIPO A | 20172608 | ZIV | DLF | DLFA1D2476BZ000000AD10 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 2 ENR TIPO A | 20172609 | ABB | RET620 | NBTNAAAANAA8BNN11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 2 ENR TIPO A | 20172609 | Efacec | TPU T450 | TPU T450-1-1-B-2-C-B-E-X-S-1-X-X-X-XX-4-1-CXXX-A2D2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 2 ENR TIPO A | 20172609 | GE REASON | T35 | T35-W03-HKH-F8N-H6D-M67-P6P-UXX-WXX | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 2 ENR TIPO A | 20172609 | GE REASON | T35 | T35-WA3-HKH-F8N-H6D-M67-P6P-UXX-WXX; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 2 ENR TIPO A | 20172609 | Siemens | SIPROTEC 5 7UT85 | P1F6837 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 2 ENR TIPO A | 20172609 | ZIV | IDF | IDFA1D146C00000000A010 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 3 ENR TIPO A | 20172650 | Efacec | TPU T450 | TPU T450-1-1-B-2-C-B-E-X-S-1-X-X-X-XX-4-1-CXXX-A2D2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 3 ENR TIPO A | 20172650 | Hitachi ABB Power Grids | RET650 | RET650*2.2-A05X00-X00-B1X0-AE-B-B-A19-D1A-KXXXXXXXXXXX / RET650*2.2-A05X00-X00-B1X0-AE-B-B-A20-D1A-KXXXXXXXXXXX | Qualificado à Condição | Versão Software -A05;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 3 ENR TIPO A | 20172650 | Siemens | SIPROTEC 5 7UT86 | P1F2332 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 3 ENR TIPO A | 20172650 | UK GRID SOLUTIONS | T60 | T60-W03-HKH-F8N-H6D-M8M-P6P-U67-WXX | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 3 ENR TIPO A | 20172650 | UK GRID SOLUTIONS | T60 | T60-WA3-HKH-F8N-H6D-M8M-P6P-U67-WXX; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROT DIFERENCIAL TP 3 ENR TIPO A | 20172650 | ZIV | IDF | IDFB1D2422CG000000A010 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROTECAO DISTANCIA TIPO A | 20172606 | Efacec | TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BXXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.12.005 MAP8074 v2.22 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROTECAO DISTANCIA TIPO A | 20172606 | GE POWER MANAGEMET | D60 | D60-W05-HKH-F8L-H6D-M8L-P67-U6H-WXX | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROTECAO DISTANCIA TIPO A | 20172606 | GE POWER MANAGEMET | D60 | D60-WA5-HKH-F8L-H6D-M8L-P67-U6H-WXX; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROTECAO DISTANCIA TIPO A | 20172606 | Hitachi ABB Power Grids | REL650 | REL650*2.2-A11X00-X00-B1X0-AE-B-B-A12-D1AN1-KXXXXXXXXXXX / REL650*2.2-A11X00-X00-B1X0-AE-B-B-A13-D1AN1-KXXXXXXXXXXX | Qualificado à Condição | Versão Software -A11;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROTECAO DISTANCIA TIPO A | 20172606 | Siemens | SIPROTEC 5 7SA86 | P1A85834 | Qualificado à Condição | Versão Software -V8.30;Versão Firmware -V8.40 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED PROTECAO DISTANCIA TIPO A | 20172606 | ZIV | ZLF | ZLFB1D24726B000000A010 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED SERVICOS AUXILIARES | 20163404 | Efacec | BCU 500 | BCU500-3-1-B-3-C-B-B-B-B-B-B-E-X-J-X-X-X-X-1-X-X-X-XXXX-4-1-CXX-A1B1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v3.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED SERVICOS AUXILIARES | 20163404 | GE POWER MANAGEMET | C650 | C650NNHF4G4HI6E1145 / C650NNHF4G4HI6E1445 / C650NNHF4G4HI6E1155 - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED SERVICOS AUXILIARES | 20163404 | Hitachi ABB Power Grids | REC670 | REC670*2.2-F00X00-A000000000000000000-B00000000000000000000000000-C00000000000000000000000000-D00000000-T0000-E00000-F0-S0-G000-H00000100000-K00000000-L0000-M0000000-P00000000000000000-B1X0- DC-CB-B-X0-CD1D1D1D1D1D1D1D1D1D1ARRX-KXXXXXXXXXXX | Qualificado à Condição | Versão Software -F00;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED SERVICOS AUXILIARES | 20163404 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J897804 | Qualificado à Condição | Versão Software -F00;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 2 ENROLAMENTOS | 20153954 | ABB | RET620 | NBTNAAAANAA8BNN11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 2 ENROLAMENTOS | 20153954 | Efacec | TPU T450 | TPU T450-1-1-B-2-C-B-E-X-S-1-X-X-X-XX-4-1-CXXX-A2D2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 2 ENROLAMENTOS | 20153954 | GE POWER MANAGEMET | T35 | T35-W03-HKH-F8N-H6D-M67-P6P-U5F-WXX - Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 2 ENROLAMENTOS | 20153954 | GE POWER MANAGEMET | T35 | T35-WA3-HKH-F8N-H6D-M67-P6P-U5F-WXX; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 2 ENROLAMENTOS | 20153954 | Siemens | SIPROTEC 5 7UT85 | P1F232159 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 3 ENROLAMENTOS | 20153955 | Efacec | TPU T450 | TPU T450-1-1-B-2-C-B-E-X-S-1-X-X-X-XX-4-1-CXXX-A2D2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 3 ENROLAMENTOS | 20153955 | GE POWER MANAGEMET | T60 | T60-W03-HKH-F8N-H6D-M8M-P6P-U67-W5F - Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 3 ENROLAMENTOS | 20153955 | GE POWER MANAGEMET | T60 | T60-WA3-HKH-F8N-H6D-M8M-P6P-U67-W5F; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 3 ENROLAMENTOS | 20153955 | Hitachi ABB Power Grids | RET650 | RET650*2.2-A05X00-X00-B1X0-AE-B-B-A19-D1AD1-KXXXXXXXXXXX | Qualificado à Condição | Versão Software -A05;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT DIFERENCIAL TP 3 ENROLAMENTOS | 20153955 | Siemens | SIPROTEC 5 7UT86 | P1F558109 | Qualificado à Condição | Versão Software -A05;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT IED REGULACAO DE TENSAO | 20153953 | ABB | REU615 | HBUBCABBNAA8BNN11G | Qualificado à Condição | Versão Software -B;Versão Firmware -5.0 FP1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT IED REGULACAO DE TENSAO | 20153953 | A-EBERLE | REG-DA | B0I0H0F2M1S0T0K1E00D0C00R1XW93 - Versão Software V.4.1.2 ;Versão Firmware REGSys_V3.27_S2_gb | Qualificado à Condição | Versão Software -V.4.1.2;Versão Firmware -REGSys_V3.27_S2_gb : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT IED REGULACAO DE TENSAO | 20153953 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT IED REGULACAO DE TENSAO | 20153953 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ82 | P1J897442 | Qualificado à Condição | Versão Software -B;Versão Firmware -5.0 FP1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT MULTIFUNCOES | 20153956 | ABB | REF620 | NBFNABAANAA8BNF11G | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT MULTIFUNCOES | 20153956 | Efacec | TPU S430 | TPU S430-1-1-B-2-C-G-B-E-XR-1-X-XX-8-CXXA1B2C1D1E1 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.10.007 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT MULTIFUNCOES | 20153956 | GE POWER MANAGEMET | F650 | F650NCHF2G1HI6E + CIO-H-1-J-0-HI - Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista 650 8.51;Versão Firmware -Firmware 8.51 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED TPAT MULTIFUNCOES | 20153956 | Siemens | SIPROTEC 5 7SJ85 | P1J897363 | Qualificado à Condição | Versão Software -N;Versão Firmware -2.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 2V | 20163553 | Efacec | Efacec TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BXXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 2V | 20163553 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-W05-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7D | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 2V | 20163553 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-WA5-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7D; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 2V | 20163553 | Hitachi ABB Power Grids | RED670 | RED670*2.2-B33X00-B35-B1X0-AE-CB-B-A6-CD1AX-KXXXBXXXXBXX | Qualificado à Condição | Versão Software -B33;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 2V | 20163553 | Siemens | SIPROTEC 5 7SL82 | P1C455361 | Qualificado à Condição | Versão Software -B33;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 3V | 20163554 | Efacec | Efacec TPU D500 | TPU D500-2-1-B-3-C-C-B-E-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-1-X-X-5-BBXX-4-1-CXXX-A1B1C1D2E3F2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware -v1.07.003 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 3V | 20163554 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-W05-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7K - Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.1;Versão Firmware -Firmware 8.10 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 3V | 20163554 | GE POWER MANAGEMET | L90 | L90-WA5-HKH-F8L-H6D-L8L-N67-S6H-UXX-W7K; Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43 | Qualificado à Condição | Versão Software -Enervista UR 8.42;Versão Firmware -Firmware 8.43: Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 3V | 20163554 | Hitachi ABB Power Grids | RED670 | RED670*2.2-B33X00-B35-B1X0-AE-CB-B-A6-CD1AX-KXXXBXXXXBXX | Qualificado à Condição | Versão Software -B33;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | IED4 TPAT DIFERENCIAL LINHA 3V | 20163554 | Siemens | SIPROTEC 5 7SL82 | P1C455459 | Qualificado à Condição | Versão Software -B33;Versão Firmware -2.2 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | POSTO COMANDO LOCAL | 20163556 | Advantech | ADVANTECH ECU-4784 | ECU-4784-BTO | Qualificado à Condição | Versão Software -Win10 64Bits;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor. PCL equipado com um monitor ref: FPM-5191G-R3BE | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | POSTO COMANDO LOCAL | 20163556 | Advantech | ECU-4784 | ECU-4784-D56SBE + SQF-S25M8-512-SAE + ECU-P1761A-AE | Qualificado à Condição | Versão Software -v9.0.20;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor. PCL equipado com um monitor ref: RM1905-EN25L0 | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | POSTO COMANDO LOCAL | 20163556 | Advantech | ECU-4784 | ECU-4784-D56SBE | Qualificado à Condição | Versão Software -Win10 64Bits;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor. PCL equipado com um monitor ref: RM1905C-EN30C/12VDC/GLASS 3MM | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | POSTO COMANDO LOCAL | 20163556 | ADVANTECH | GPG | A6579P145 - Versão Software -v1.5 ;Versão Firmware -Not apply | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor - Versão de software 1.5 aceite à condição dos ensaios FAT da SE Gago Coutinho serem realizados com sucesso, nomeadamente na nova funcionalidade de conseguir simular sinais 104 sem perda de comunicação com a SE em serviço. Caso não haja sucesso nestes FAT deverá ser proposta a versão 1.3.1 | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | ROUTER SPCC | 20163558 | Belden | AFR677 | AFR677-EE16CZYZX08.0 | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -8.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | ROUTER SPCC | 20163558 | GE REASON | S20 | S20203XP3XHHIIXX07C | Qualificado à Condição | Versão Software -Versão 7;Versão Firmware -Versão 7.6 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | ROUTER SPCC | 20163558 | Ruggedcom | RUGGEDCOM RX1500 | 6GK6015-0AM23-3DC0-Z | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -8.0 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | ROUTER SPCC | 20163558 | Ruggedcom | RX 1500 | RX1500-L2-RM-HI-HIL2SE-6TX016TX01-XXXXTU1-XX | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS SE CLASSICA | 20172652 | Hopf ou Meinberg | Hopf6844 ou Meinberg M300 | GPS HOPF6844 1U 110-220VDC or Meinberg M300/GPS/TC-1-1/HDC +Antena+Cabo+Descarregador | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS SE CLASSICA | 20172652 | HOPF | HOPF FG6844 | HOPF FG6844G34/ TS1-L1/A (Including FG7273) FG4490G10 FG4495G0 KA4017 (RG59 Standard, 25m) | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS SE CLASSICA | 20172652 | Meinberg | M300 | LANTIME M300/GPS/TC-1-1/HDC | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS SE CLASSICA | 20172652 | UK GRID SOLUTIONS | RT43x | RT4303XNCB2C08B230 | Qualificado à Condição | Versão Software -Versão 8;Versão Firmware -Versão 8.5 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS | 20153958 | GE REASON | RT43x | RT4303XNCB2C08B230 | Qualificado à Condição | Versão Software -Versão 8;Versão Firmware -Versão 8.5 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS | 20153958 | Hopf ou Meinberg | Hopf6844 ou Meinberg M300 | GPS HOPF6844 1U 110-220VDC or Meinberg M300/GPS/TC-1-1/HDC +Antena+Cabo+Descarregador | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS | 20153958 | HOPF | HOPF FG6844 | HOPF FG6844G34/ TS1-L1/A (Including FG7273) FG4490G10 FG4495G0 KA4017 (RG59 Standard, 25m) | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SINCRONIZADOR HORARIO GPS | 20153958 | Meinberg | M300 | LANTIME M300/GPS/TC-1-1/HDC | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SISTEMA DE TELEPROTECCAO | 20145642 | GE POWER MANAGEMET | DIP.net | DIP.net6AA-A-1-X-S1X | Qualificado à Condição | Versão Software -TPCOM SW R4.1.1_b24;Versão Firmware -R 4.1.1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SISTEMA DE TELEPROTECCAO | 20145642 | Hitachi ABB Power Grids | NSD570 | NSD570 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SISTEMA DE TELEPROTECCAO | 20145642 | Siemens | SWT 3000 | 7VR5874-5EC00-0AA2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SISTEMA DE TELEPROTECCAO | 20145642 | Siemens | SWT 3000 | 7VR5874-5EC00-0AA2 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH CENTRALIZADO | 20163557 | Belden | GRS1130 | GRS1130-8T8ZSM9VTHHSE2S07.1 | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -7.1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH CENTRALIZADO | 20163557 | Ruggedcom | RSG 2100 | RSG2100-F-RM-HI 4xTX01+4xFX11 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH CENTRALIZADO | 20163557 | RUGGEDCOM | RSG2100 | RUGGEDCOM RSG2100 - 6GK6021-0AS23-3DC0-Z A01+B01+C01+D01+E08+F00+G00+H05+J05+K05 - Versão Software -ROS v5.7 ;Versão Firmware -ROS v5.7 | Qualificado à Condição | Versão Software -ROS v5.7;Versão Firmware -ROS v5.7 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH CENTRALIZADO | 20163557 | Ruggedcom | RUGGEDCOM RSG2100 | 6GK6021-0AS23-3DC0-Z A01+B01+C01+D01+E08+F00+G00+H05+J05+K05 | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -7.1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH DESCENTRALIZADO | 20163591 | Belden | RSP30 | RSP30-08033O6ZT-SK9VTHSE2S07.1 | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -7.1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH DESCENTRALIZADO | 20163591 | Ruggedcom | RS 8000 | RS8000-HI-MM-MS montagem calha DIN (8 FX MTRJ) | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH DESCENTRALIZADO | 20163591 | RUGGEDCOM | RSG908C | RUGGEDCOM RSG908C - 6GK6490-8CB00-1CN0 - Versão Software -ROS v5.7 ;Versão Firmware -ROS v5.7 | Qualificado à Condição | Versão Software -ROS v5.7 ;Versão Firmware -ROS v5.7 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH DESCENTRALIZADO | 20163591 | Ruggedcom | RUGGEDCOM RSG908C | 6GK6490-8CB00-1CN0 / 6GK6000-8FG51-0AA0 | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -7.1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH SIST PROT SE CLASSICA | 20172651 | Belden | RSP30 | RSP30-08033O6ZT-SK9VTHSE2S07.1 | Qualificado à Condição | Versão Software --;Versão Firmware -7.1 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH SIST PROT SE CLASSICA | 20172651 | Ruggedcom | RSG 2100 | RSG2100-F-RM-HI 4xTX01+4xFX11 | Qualificado à Condição | Versão Software - ;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH SIST PROT SE CLASSICA | 20172651 | Ruggedcom | RUGGEDCOM RSG908C | 6GK6490-8CB00-1CN0 / 6GK6000-8FE50-0AA0 | Qualificado à Condição | Versão Software -V5.5;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH SIST PROT SE CLASSICA | 20172651 | UK GRID SOLUTIONS | S20 | S20203XP2XCHHIIX07C | Qualificado à Condição | Versão Software -Versão 7;Versão Firmware -Versão 7.6 : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | SWITCH ETH SIST PROT SE CLASSICA | 20172651 | ZIV | SW3 | SW3 | Qualificado à Condição | Versão Software -ENET TOOL;Versão Firmware -20Z***** : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-04-19 08:55
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | UNIDADE CENTRAL SPCC | 20163555 | Advantech | ADVANTECH ECU-4784 | ECU-4784-BTO | Qualificado à Condição | Versão Software -Win10 64Bits;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-31 08:07
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | UNIDADE CENTRAL SPCC | 20163555 | Advantech | ECU-4784 | ECU-4784-D56SBE + SQF-S25M8-512-SAE + ECU-P1761A-AE | Qualificado à Condição | Versão Software -v9.0.20;Versão Firmware - : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2025-03-22 09:48
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | UNIDADE CENTRAL SPCC | 20163555 | Advantech | ECU-4784 | ECU-4784-D56SBE | Qualificado à Condição | Versão Software -Win10 64Bits;Versão Firmware -- : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2025-01-11 10:09
05/SQF/2020 | SPCC - Sistema de Proteção, Comando, Controlo e Comunicações | UNIDADE CENTRAL SPCC | 20163555 | ADVANTECH | GPG | A6579P145 - Versão Software -v1.5 ;Versão Firmware -Not apply | Qualificado à Condição | Versão Software -v1.5;Versão Firmware -Not apply : Qualificação condicionada à realização, com sucesso, de ensaios FAT e SAT com apresentação do relatório de validação funcional do equipamento integrado na nova solução SPCC para as, e validação dos ensaios de Cibersegurança a realizar para a solução técnica do fornecedor - Versão de software 1.5 aceite à condição dos ensaios FAT da SE Gago Coutinho serem realizados com sucesso, nomeadamente na nova funcionalidade de conseguir simular sinais 104 sem perda de comunicação com a SE em serviço. Caso não haja sucesso nestes FAT deverá ser proposta a versão 1.3.1 | GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA | 506816583 | 2025-02-14 11:21
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - Helenos, S.A. / Barata & Marcelino, S.A. | 502601370 | 2024-08-31 16:53
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - Painhas / Silva & Vinha | 500974357 | 2024-08-31 16:52
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - Proef Eurico Ferreira Portugal e Electro-Minho | 501455795 | 2024-08-31 17:03
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, S.A. | 501078215 | 2024-08-31 16:59
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2024-08-31 16:58
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2024-08-31 17:05
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA | A79486833 | 2024-04-19 23:43
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  | João Jacinto Tomé S.A. / Sotécnica S.A. | Agrupamento | 10000104 / 10000026 | Qualificado |  | Agrupamento - João Jacinto Tomé S.A / Sotécnica S.A | 500149771 | 2022-08-31 16:54
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES SA | A28018083 | 2024-09-02 03:01
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 1 |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, LDA | 501072926 | 2024-08-31 16:55
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 2 |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-08-31 17:03
01/SQF/2021 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para a Construção, Manutenção e Serviços de Redes de Distribuição da E-REDES | Categoria de Qualificação Redes 2 |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2024-08-31 17:04
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)15KV | 20175413 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E -24KV | XIRIA- M-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)15KV | 20175413 | Efacec | Cela Medida 24kV-630A-16kA(3s) | 331210740-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)15KV | 20175413 | Ormazabal | CGMCOSMOS M 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS M 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)15KV | 20175413 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM62PGBC2C62ER | CELA GBC2C 24KV 630A 20KA/3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)15KV | 20175413 | SFA | RM24.M-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.M | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)15KV | 20175413 | SIEMENS | 8DJH - M 24KV-630A-20KA-3S | M | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)30KV | 20175414 | Efacec | Cela Medida 36kV-630A-16kA(3s) | 334210284-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)30KV | 20175414 | Ormazabal | CGM.3 M 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 M 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)30KV | 20175414 | SFA | RM36.M-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.M | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA 1FUN(MED ENERGIA MT)30KV | 20175414 | SIEMENS | 8DJH36 - M 36KV-630A-20KA-3S | M | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV - C5 | 20180512 | Efacec | Fluofix GC CIS EXT C5 24kV-630A-16kA(3s) | 331211263-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV - C5 | 20180512 | Ormazabal | CGMCOSMOS P + RCi 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS P + RCi 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV - C5 | 20180512 | Ormazabal | CGMCOSMOS P 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS P 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV - C5 | 20180512 | Ormazabal | CGMCOSMOS RCd + P 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS RCd + P 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV - C5 | 20180512 | SFA | RM24.F-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.F-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV - C5 | 20180512 | SIEMENS | 8DJH - L MOT 24KV-630A-20KA-3S | L MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E -24KV | XIRIA- F-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | Efacec | Fluofix GC CIS EXT 24kV-630A-16kA(3s) | 331210737-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | Ormazabal | CGMCOSMOS P + RCi 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS P + RCi 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | Ormazabal | CGMCOSMOS P 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS P 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | Ormazabal | CGMCOSMOS RCd + P 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS RCd + P 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62PQDE-ER | RM6 DE-Q 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | SFA | RM24.F-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.F-E | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)15KV | 20175403 | SIEMENS | 8DJH - T MOT 24KV-630A-20KA-3S | T MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Efacec | Fluofix GC CIS EXT C5 36kV-630A-16kA(3s) | 334210576-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Ormazabal | CGM.3 P + RCi 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 P + RCi 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Ormazabal | CGM.3 P + RCi 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 P + RCi 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Ormazabal | CGM.3 P 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 P 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Ormazabal | CGM.3 P 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 P 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Ormazabal | CGM.3 RCd + P 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 RCd + P 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | Ormazabal | CGM.3 RCd + P 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 RCd + P 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | SFA | RM36.F-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.F-E-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV - C5 | 20180513 | SIEMENS | 8DJH36 - T MOT 36KV-630A-20KA-3S | T MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Efacec | Fluofix GC CIS EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210281-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Ormazabal | CGM.3 P + RCi 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 P + RCi 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Ormazabal | CGM.3 P + RCi 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 P + RCi 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Ormazabal | CGM.3 P 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 P 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Ormazabal | CGM.3 P 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 P 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Ormazabal | CGM.3 RCd + P 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 RCd + P 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | Ormazabal | CGM.3 RCd + P 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 RCd + P 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | SFA | RM36.F-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.F-E | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 1FUN(1COMB)30KV | 20175404 | SIEMENS | 8DJH36 - T MOT 36KV-630A-20KA-3S | T MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E 3FUN(3INT/SEC)30KV | 20175412 | Efacec | Fluofix GC 3IS EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210283-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV - C5 | 20180514 | Ormazabal | CGMCOSMOS V (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS V (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV - C5 | 20180514 | SFA | RM24.B-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.B-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV - C5 | 20180514 | SIEMENS | 8DJH - T MOT 24KV-630A-20KA-3S | T MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV | 20175405 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E -24KV | XIRIA- C-R-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV | 20175405 | Ormazabal | CGMCOSMOS V (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS V (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV | 20175405 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62PBDE-ER | RM6 DE-B 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV | 20175405 | SFA | RM24.B-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.B-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)15KV | 20175405 | SIEMENS | 8DJH - L MOT 24KV-630A-20KA-3S | R MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)30KV - C5 | 20180515 | Ormazabal | CGM.3 V (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 V (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)30KV - C5 | 20180515 | SFA | RM36.B-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.B-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)30KV - C5 | 20180515 | SIEMENS | 8DJH36 - L MOT 36KV-630A-20KA-3S | L MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)30KV | 20175407 | Ormazabal | CGM.3 V (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 V (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)30KV | 20175407 | SFA | RM36.B-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.B-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1DISJ)30KV | 20175407 | SIEMENS | 8DJH36 - L MOT 36KV-630A-20KA-3S | L MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV - C5 | 20180510 | Efacec | Fluofix GC IS(M) EXT C5 24kV-630A-16kA(3s) | 331211262-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV - C5 | 20180510 | Ormazabal | CGMCOSMOS L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV - C5 | 20180510 | SFA | RM24.S-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.S-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV - C5 | 20180510 | SIEMENS | 8DJH - R MOT 24KV-630A-20KA-3S | R MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV | 20175399 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E-24KV | XIRIA- L-R-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV | 20175399 | Efacec | Fluofix GC IS(M) EXT 24kV-630A-16kA(3s) | 331210735-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV | 20175399 | Ormazabal | CGMCOSMOS L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV | 20175399 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62PIDE-ER | RM6 DE-I 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV | 20175399 | SFA | RM24.S-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.S-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)15KV | 20175399 | SIEMENS | 8DJH - R MOT 24KV-630A-20KA-3S | R MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV - C5 | 20180511 | Efacec | Fluofix GC IS(M) EXT C5 36kV-630A-16kA(3s) | 334210575-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV - C5 | 20180511 | Ormazabal | CGM.3 L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV - C5 | 20180511 | Ormazabal | CGM.3 L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV - C5 | 20180511 | SFA | RM36.S-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.S-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV - C5 | 20180511 | SIEMENS | 8DJH36 - R MOT 36KV-630A-20KA-3S | R MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV | 20175401 | Efacec | Fluofix GC IS(M) EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210279-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV | 20175401 | Ormazabal | CGM.3 L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV | 20175401 | Ormazabal | CGM.3 L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV | 20175401 | SFA | RM36.S-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.S-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 1FUN(1INT/SEC)30KV | 20175401 | SIEMENS | 8DJH36 - R MOT 36KV-630A-20KA-3S | R MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180504 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+CIS EXT C5 24kV-630A-16kA(3s) | 331211259-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180504 | Ormazabal | CGMCOSMOS 2LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS 2LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180504 | SFA | RM24.SSF-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSF-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180504 | SIEMENS | 8DJH - RRT MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E 24kV | XIRIA- LLF-R-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+CIS EXT 24kV-630A-16kA(3s) | 331210729-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | Ormazabal | CGMCOSMOS 2LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS 2LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P2IQDE-ER | RM6 DE-IQI 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P2IQRE-ER | RM6 RE-IQI 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | SFA | RM24.SSF-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSF-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)15KV | 20175387 | SIEMENS | 8DJH - RRT MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180507 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+CIS EXT C5 36kV-630A-16kA(3s) | 334210572-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180507 | Ormazabal | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180507 | Ormazabal | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180507 | SFA | RM36.SSF-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSF-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180507 | SIEMENS | 8DJH36 - RRT MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV | 20175393 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+CIS EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210273-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV | 20175393 | Ormazabal | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV | 20175393 | Ormazabal | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 2LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV | 20175393 | SFA | RM36.SSF-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSF-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(2INT/SEC+1COMB)30KV | 20175393 | SIEMENS | 8DJH36 - RRT MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV - C5 | 20180516 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M) EXT C5 24kV-630A-16kA(3s) | 331211264-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV - C5 | 20180516 | Ormazabal | CGMCOSMOS 3L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS 3L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV - C5 | 20180516 | SFA | RM24.SSS-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSS-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV - C5 | 20180516 | SIEMENS | 8DJH - RRR MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRR-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E -24KV | XIRIA- LLL-R-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M) EXT 24kV-630A-16kA(3s) | 331210738-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | Ormazabal | CGMCOSMOS 3L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS 3L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P3IDE-ER | RM6-DE 3I 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P3IRE-ER | RM6-RE 3I 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | SFA | RM24.SSS-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSS-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)15KV | 20175409 | SIEMENS | 8DJH - RRR MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRR-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV - C5 | 20180517 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M) EXT C5 36kV-630A-16kA(3s) | 334210577-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV - C5 | 20180517 | Ormazabal | CGM.3 3L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 3L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV - C5 | 20180517 | Ormazabal | CGM.3 3L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 3L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV - C5 | 20180517 | SFA | RM36.SSS-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSS-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV - C5 | 20180517 | SIEMENS | 8DJH36 - R MOT 36KV-630A-20KA-3S | R MOT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV - C5 | 20180517 | SIEMENS | 8DJH36 - RRR MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRR-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV | 20175411 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M) EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210282-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV | 20175411 | Ormazabal | CGM.3 3L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 3L (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV | 20175411 | Ormazabal | CGM.3 3L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 3L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV | 20175411 | SFA | RM36.SSS-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSS-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 3FUN(3INT/SEC)30KV | 20175411 | SIEMENS | 8DJH36 - RRR MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRR-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV - C5 | 20180506 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+2CIS EXT C5 24kV-630A-16kA(3s) | 331211261-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV - C5 | 20180506 | Ormazabal | CGMCOSMOS 2L2P (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS 2L2P (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV - C5 | 20180506 | SFA | RM24.SSFF-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSFF-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV - C5 | 20180506 | SIEMENS | 8DJH - RRTT MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRTT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV | 20175391 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E-24KV | XIRIA- LLFF-R-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV | 20175391 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+2CIS EXT 24kV-630A-16kA(3s) | 331210733-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV | 20175391 | Ormazabal | CGMCOSMOS 2L2P (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS 2L2P (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV | 20175391 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P2I2QRE-ER | RM6 RE-QIQI 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV | 20175391 | SFA | RM24.SSFF-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSFF-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)15KV | 20175391 | SIEMENS | 8DJH - RRTT MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRTT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV - C5 | 20180509 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+2CIS EXT C5 36kV-630A-16kA(3s) | 334210574-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV - C5 | 20180509 | Ormazabal | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV - C5 | 20180509 | Ormazabal | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV - C5 | 20180509 | SFA | RM36.SSFF-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSFF-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV - C5 | 20180509 | SIEMENS | 8DJH36 - RRTT MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRTT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV | 20175397 | Efacec | Fluofix GC 2IS(M)+2CIS EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210277-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV | 20175397 | Ormazabal | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV | 20175397 | Ormazabal | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 2L2P (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV | 20175397 | SFA | RM36.SSFF-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSFF-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(2INT/SEC+2COMB)30KV | 20175397 | SIEMENS | 8DJH36 - RRTT MOT36KV-630A-20KA-3S | RRTT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180505 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M)+CIS EXT C5 24kV-630A-16kA(3s) | 331211260-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180505 | Ormazabal | CGMCOSMOS 3LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | CGMCOSMOS 3LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180505 | SFA | RM24.SSSF-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSSF-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV - C5 | 20180505 | SIEMENS | 8DJH - RRRT MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | EATON ELECTRIC BV | XIRIA-E-24KVV | XIRIA- LLLF-R-24kV-630A-20kA/3s | Qualificado |  | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M)+CIS EXT 24kV-630A-16kA(3s) | 331210731-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | Ormazabal | CGMCOSMOS 3LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS 3LP (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P3IQDE-ER | RM6 DE-IIQI 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | SCHNEIDER ELECTRIC | RM62P3IQRE-ER | RM6 RE-IIQI 24KV 630A 20KA 3s | Qualificado |  | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA | 500281858 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | SFA | RM24.SSSF-E-24kV-630A-21kA(3s) | SFA-RM24.SSSF-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)15KV | 20175389 | SIEMENS | 8DJH - RRRT MOT 24KV-630A-20KA-3S | RRRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180508 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M)+CIS EXT C5 36kV-630A-16kA(3s) | 334210573-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180508 | Ormazabal | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180508 | Ormazabal | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) - HCR | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180508 | SFA | RM36.SSSF-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSSF-E-MOT-C5 | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV - C5 | 20180508 | SIEMENS | 8DJH36 - RRRT MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV | 20175395 | Efacec | Fluofix GC 3IS(M)+CIS EXT 36kV-630A-16kA(3s) | 334210275-01 | Qualificado |  | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV | 20175395 | Ormazabal | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-400A-16kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV | 20175395 | Ormazabal | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 3LP (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado |  | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV | 20175395 | SFA | RM36.SSSF-E-36kV-630A-16kA(1s) | SFA-RM36.SSSF-E-MOT | Qualificado |  | JAYME DA COSTA - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. | 500148392 | 2024-12-05 17:46
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | BRA-E MOT 4FUN(3INT/SEC+1COMB)30KV | 20175395 | SIEMENS | 8DJH36 - RRRT MOT 36KV-630A-20KA-3S | RRRT-E | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 10KV | 20136845 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SFV 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 10KV | 20136845 | Efacec | Normafix (Cela TT) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela TT) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 10KV | 20136845 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | SM5, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 10KV | 20136845 | SIEMENS | SIMOSEC IEC M(VT-F) 17,5KV-630A-20KA-3S | M(VT-F) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 15KV | 20136612 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SFV 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 15KV | 20136612 | Efacec | Normafix (Cela TT) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela TT) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 15KV | 20136612 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | SM5, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 15KV | 20136612 | SIEMENS | SIMOSEC IEC M(VT-F) 17,5KV-630A-20KA-3S | M(VT-F) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD P/ TRANSF TENSAO (TT) 30KV | 20136613 | Efacec | Normafix (Cela TT) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela TT) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 10kV | 20136839 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SBS+DRS_rm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 10kV | 20136839 | Efacec | Normafix (Cela DB sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DB sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 10kV | 20136839 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | ARSM-CBR, ME6 24kV-630-21 kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 10kV | 20136839 | Ormazabal | CGMCOSMOS V+CGMCOSMOS M [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS V+CGMCOSMOS M [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 10kV | 20136839 | SIEMENS | SIMOSEC IEC LS11-U+ME1 17,5KV-630A-20KA-3S | LS11-U+ME1 | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 15kV | 20136840 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SBS+DRS_rm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 15kV | 20136840 | Efacec | Normafix (Cela DB sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DB sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 15kV | 20136840 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | ARSM-CBR, ME6 24kV-630-21 kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 15kV | 20136840 | Ormazabal | CGMCOSMOS V+CGMCOSMOS M 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS V+CGMCOSMOS M 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 15kV | 20136840 | SIEMENS | SIMOSEC IEC LS11-U+ME1 17,5KV-630A-20KA-3S | LS11-U+ME1 | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 30kV | 20136841 | Efacec | Normafix (Cela DB sub. Dir.) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DB sub. Dir.) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED DIR 30kV | 20136841 | Ormazabal | CGM.3 V+CGM.3 M 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 V+CGM.3 M 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 10kV | 20136842 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SBS+DRS_lm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 10kV | 20136842 | Efacec | Normafix (Cela DB sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DB sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 10kV | 20136842 | Ormazabal | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS V [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS V [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 15kV | 20136843 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SBS+DRS_lm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 15kV | 20136843 | Efacec | Normafix (Cela DB sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DB sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 15kV | 20136843 | Ormazabal | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS V 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS V 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 30kV | 20136844 | Efacec | Normafix (Cela DB sub. Esq.) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DB sub. Esq.) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ DISJ MED ESQ 30kV | 20136844 | Ormazabal | CGM.3 M+CGM.3 V 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 M+CGM.3 V 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 10KV | 20136697 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDM_rm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 10KV | 20136697 | Efacec | Normafix (Cela SBM sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela SBM sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 10KV | 20136697 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | ARSM-SDR, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 10KV | 20136697 | Ormazabal | CGMCOSMOS S-Ptd+CGMCOSMOS M [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS S-Ptd+CGMCOSMOS M [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 10KV | 20136697 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R(t)+H17,5KV-630A-20KA-3S | R(t)+H | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 15KV | 20145694 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDM_rm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 15KV | 20145694 | Efacec | Normafix (Cela SBM sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela SBM sub. Dir.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 15KV | 20145694 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | ARSM-SDR, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 15KV | 20145694 | Ormazabal | CGMCOSMOS S-Ptd+CGMCOSMOS M 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS S-Ptd+CGMCOSMOS M 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 15KV | 20145694 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R(t)+H 17,5KV-630A-20KA-3S | R(t)+H | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 30KV | 20136778 | Efacec | Normafix (Cela SBM sub. Dir.) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela SBM sub. Dir.) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 30KV | 20136778 | Ormazabal | CGM.3 S-Ptd+CGM.3 M 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 S-Ptd+CGM.3 M 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED DIR 30KV | 20136778 | SIEMENS | 8DJH36 - R+M 36KV-630A-20KA-3S | R+M | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 10KV | 20136698 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDM_lm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 10KV | 20136698 | Efacec | Normafix (Cela SBM sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela SBM sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 10KV | 20136698 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | ARSM-SDL, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 10KV | 20136698 | Ormazabal | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS S-Pti [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS S-Pti [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 10KV | 20136698 | SIEMENS | SIMOSEC IEC H+R(t) 17,5KV-630A-20KA-3S | H+R(t) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 15kV | 20136838 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDM_lm 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 15kV | 20136838 | Efacec | Normafix (Cela SBM sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela SBM sub. Esq.) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 15kV | 20136838 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | ARSM-SDL, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 15kV | 20136838 | Ormazabal | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS S-Pti 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS M+CGMCOSMOS S-Pti 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 15kV | 20136838 | SIEMENS | SIMOSEC IEC H+R(t) 17,5KV-630A-20KA-3S | H+R(t) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 30KV | 20136779 | Efacec | Normafix (Cela SBM sub. Esq.) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela SBM sub. Esq.) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 30KV | 20136779 | Ormazabal | CGM.3 M+CGM.3 S-Pti 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 M+CGM.3 S-Pti 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOD SEC GERAL C/ INT MED ESQ 30KV | 20136779 | SIEMENS | 8DJH36 - M+R 36KV-630A-20KA-3S | M+R | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 10KV | 20136696 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SFC 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 10KV | 20136696 | Efacec | Normafix (Cela CIS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela CIS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 10KV | 20136696 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | F3, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 10KV | 20136696 | Ormazabal | CGMCOSMOS P [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS P [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 10KV | 20136696 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R MOT 17,5KV-630A-20KA-3S | T | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 15KV | 20136608 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SFC 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 15KV | 20136608 | Efacec | Normafix (Cela CIS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela CIS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 15KV | 20136608 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | F3, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 15KV | 20136608 | Ormazabal | CGMCOSMOS P 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS P 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 15KV | 20136608 | SIEMENS | SIMOSEC IEC T 17,5KV-630A-20KA-3S | T | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 30KV | 20136609 | Efacec | Normafix (Cela CIS) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela CIS) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 30KV | 20136609 | Ormazabal | CGM.3 P 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 P 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR COMB 30KV | 20136609 | SIEMENS | 8DJH36 - T 36KV-630A-20KA-3S | T | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 10KV | 20136772 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SBC 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 10KV | 20136772 | Efacec | Normafix (Cela DC) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DC) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 10KV | 20136772 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | PG, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 10KV | 20136772 | Ormazabal | CGMCOSMOS V [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS V [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 10KV | 20136772 | SIEMENS | SIMOSEC IEC LS11 17,5KV-630A-20KA-3S | LS11 | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 15KV | 20136699 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SBC 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 15KV | 20136699 | Efacec | Normafix (Cela DC) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DC) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 15KV | 20136699 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | PG, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 15KV | 20136699 | Ormazabal | CGMCOSMOS V 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS V 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 15KV | 20136699 | SIEMENS | SIMOSEC IEC LS11 17,5KV-630A-20KA-3S | LS11 | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 30KV | 20136700 | Efacec | Normafix (Cela DC) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela DC) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR DISJUNTOR 30KV | 20136700 | Ormazabal | CGM.3 V 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 V 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 10KV | 20136695 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDC 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 10KV | 20136695 | Efacec | Normafix (Cela IS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela IS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 10KV | 20136695 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | L3, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 10KV | 20136695 | Ormazabal | CGMCOSMOS L [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS L [12kV] 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 10KV | 20136695 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R MOT 17,5KV-630A-20KA-3S | R | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 15KV | 20136610 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDC 24kV-630A-16kA | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 15KV | 20136610 | Efacec | Normafix (Cela IS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela IS) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 15KV | 20136610 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | L3, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 15KV | 20136610 | Ormazabal | CGMCOSMOS L 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS L 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 15KV | 20136610 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R 17,5KV-630A-20KA-3S | R | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 30KV | 20136611 | Efacec | Normafix (Cela IS) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela IS) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 30KV | 20136611 | Ormazabal | CGM.3 L 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 L 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MODULAR INT/SEC 30KV | 20136611 | SIEMENS | 8DJH36 - R 36KV-630A-20KA-3S | R | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 10KV | 20136807 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDC 24kV-630A-16kA (m) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 10KV | 20136807 | Efacec | Normafix (Cela IS-M) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela IS-M) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 10KV | 20136807 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | L3/M, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 10KV | 20136807 | Ormazabal | CGMCOSMOS L [12kV] (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS L [12kV] (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 10KV | 20136807 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R MOT 17,5KV-630A-20KA-3S | R MOT | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 15KV | 20136808 | ABB, SpA | Unisec | Unisec SDC 24kV-630A-16kA (m) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ASEA BROWN BOVERI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 515577880 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 15KV | 20136808 | Efacec | Normafix (Cela IS-M) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela IS-M) 17,5kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 15KV | 20136808 | ELETTROM.ADRIATICA | ME6 | L3/M, ME6 24kV-630A-21kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ISO-SIGMA-ENERGIA E GESTÃO LDA | 502006390 | 2025-03-12 09:22
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 15KV | 20136808 | Ormazabal | CGMCOSMOS L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | CGMCOSMOS L (Mot) 24kV-630A-20kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 15KV | 20136808 | SIEMENS | SIMOSEC IEC R MOT 17,5KV-630A-20KA-3S | R MOT | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 30KV | 20136809 | Efacec | Normafix (Cela IS-M) 36kV-630A-16kA(3s) | Normafix (Cela IS-M) 36kV-630A-16kA(3s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3' e 'C5'. | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. | 504040847 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 30KV | 20136809 | Ormazabal | CGM.3 L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | CGM.3 L (Mot) 36kV-630A-20kA(1s) | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | ORMAZABAL PORTUGAL, S.A | 504829432 | 2024-08-08 23:00
02/SQF/2021 | Blocos para Redes em Anel e Celas Modulares | CELA MOT MODULAR INT/SEC 30KV | 20136809 | SIEMENS | 8DJH36 - R MOT 36KV-630A-20KA-3S | R MOT | Qualificado | Apresentação do ANEXO VIII assinado relativamente ao Processo n.º 03/SQF/2013, com envio da respetiva listagem de equipamentos qualificados (o DMA-C64-410 Celas Modulares de MT - CMOD não sofreu alterações). Equipamentos qualificados para ambientes de corrosividade 'C3'. | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2024-08-08 23:00
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | MÓDULO COMUNICAÇAO EXTERNO GPRS PARA EMI PLC PRIME | 20169031 | DYNASYS, S.A. | DC Modem II + | 55040168 | Qualificado à Condição | O módulo de comunicação da Dynasys fica qualificado à condição. devem ser apresentadas antes do fornecimento amostras que demonstrem evidências do cumprimento dos requisitos que na altura de piloto não cumpre incluindo a apresentação de certificado. segue em anexo cópia do email do fabricante com a entrega do ficheiro excel revisto, assim como a entrega de documentação de certificação existente à data e das características técnicas do supercap. adiciono ainda um ficheiro excel com a indicação da avaliação para cada requisito com a informação existente à data sobre o cumprimento dos diversos requisitos. | DYNASYS - ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 505490315 | 2025-02-19 15:07
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | MÓDULO COMUNICAÇAO EXTERNO GPRS PARA EMI PLC PRIME | 20169031 | WITHUS | Modem GPRS | 477 | Qualificado à Condição | O módulo de comunicação da Withus fica qualificado à condição. Devem ser apresentadas antes do fornecimento amostras que demonstrem evidências do cumprimento dos requisitos que na altura de piloto não cumpre, sendo aceite a disponibilização de novo ficheiro para atualização remota do firmware. Adiciono ficheiro excel com a indicação da avaliação para cada requisito com a informação existente à data sobre o cumprimento dos diversos requisitos. | WITHUS - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, LDA | 504825917 | 2025-02-19 15:06
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | MODULO COMUNICACAO GSM/GPRS CABO DUPLO | 20155637 | DYNASYS, S.A. | Modem GSMGPRS II+ | 55040132 | Qualificado | Validação técnica realizada no âmbito do 07/SQF/2015. Produto já qualificado de acordo com o DMA-C44-505/N, que não sofreu alterações na transposição para o 03/SQF/2021. | DYNASYS - ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 505490315 | 2025-02-19 15:07
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | MODULO COMUNICACAO GSM/GPRS CABO DUPLO | 20155637 | Itron | Teleorigin RB800D | 44P1088000IS-EDP | Qualificado | Validação técnica realizada no âmbito do 07/SQF/2015. Produto já qualificado de acordo com o DMA-C44-505/N, que não sofreu alterações na transposição para o 03/SQF/2021. | ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA | 503646660 | 2024-09-15 13:09
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | MODULO COMUNICACAO GSM/GPRS CABO SIMPLES | 20155636 | DYNASYS, S.A. | Modem GSMGPRS II+ | 55040132 | Qualificado | Validação técnica realizada no âmbito do 07/SQF/2015. Produto já qualificado de acordo com o DMA-C44-505/N, que não sofreu alterações na transposição para o 03/SQF/2021. | DYNASYS - ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 505490315 | 2025-02-19 15:07
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | MODULO COMUNICACAO GSM/GPRS CABO SIMPLES | 20155636 | Itron | Teleorigin RB800D | 44P1088000I-EDP | Qualificado | Validação técnica realizada no âmbito do 07/SQF/2015. Produto já qualificado de acordo com o DMA-C44-505/N, que não sofreu alterações na transposição para o 03/SQF/2021. | ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA | 503646660 | 2024-09-15 13:09
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | Módulo de comunicação externo 4G (LTE CAT1) para ligação a Equipamentos de Medição inteligente | 20215102 | DYNASYS, S.A. | DC Q Modem 4G LTE CAT1 | 55040199 | Qualificado à Condição | Deverão ser fornecidos os relatórios de ensaios de tipo (identiifcados na nota de avaliação técnica), que validem a conformidade do equipamento com os requisitos da especificação, antes de um eventual 1º contrato de fornecimento de equipamentos. Necessário ainda corrigir as não conformidades verificadas em requisitos prorrogáveis nesta fase, designadamente: R037, R038, R039, R040, R041, R043, R044, R045, R046, R047, R063 e R088. | DYNASYS - ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 505490315 | 2025-02-19 15:07
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | Módulo de comunicação externo 4G (LTE CAT1) para ligação a Equipamentos de Medição inteligente | 20215102 | WITHUS | Modem 4G | 477 | Qualificado à Condição | Deverão ser fornecidos os relatórios de ensaios de tipo (identiifcados na nota de avaliação técnica), que validem a conformidade do equipamento com os requisitos da especificação, antes de um eventual 1º contrato de fornecimento de equipamentos. | WITHUS - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, LDA | 504825917 | 2025-02-19 15:06
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | ZIV | EMR4L2E37D00Q00 | EMR4 | Descontinuado | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas até primeiro fornecimento: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104; Deverá ser garantida a integração do equipamento com o NMS já disponibilizado. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-02-09 12:31
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | ANDRA | amiRouter LTE PT V1.1 | amiRouter LTE PT V1.1 | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas até primeiro fornecimento: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104. Nota: Produto já fornecido em âmbito do 07/SQF/2015 | ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 505355760 | 2024-07-14 17:28
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | ANDRA | amiRouter LTE PT V1.2 | amiRouter LTE PT V1.2 | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas até data a acordar com E-REDES: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104; Deverá ser garantida a integração deste novo modelo com a plataforma NMS já disponibilizada. Nota: Este produto difere do amiRouterPT v1.1 apenas no módulo de comunicações WAN que deixa de ser Telit LE910 v2 e passa a ser Quectel EG95 LTE. | ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 505355760 | 2024-07-14 17:28
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | TELDAT | REGESTA SMART PRO - RWRTHR2LAC | RWRTHR2LAC | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas até primeiro fornecimento: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104; Deverão ser entregues todos os relatórios de ensaios enumerados no DMA-C98- 104N, ainda por entregar, nomeadamente o ensaio do grau de proteção IP 3X; Deverá ser disponibilizado um NMS para gestão dos equipamentos tal como referido no DMA-C98-104/N.. | TP, UNIPESSOAL LDA | 510252176 | 2024-09-14 16:14
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | Virtual Access | GW2124P-QFZ | GW2124P-QFZ | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas até primeiro fornecimento: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104; Deverão ser entregues todos os relatórios de ensaios enumerados no DMA-C98- 104N, ainda por entregar; Deverá ser apresentado o invólucro final do equipamento para aprovação da EREDES; Deverá ser garantida a integração do equipamento com o NMS já disponibilizado. | VIRTUAL ACCESS (IRELAND) LIMITED | 8253172N | 2024-09-27 03:01
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | ZIV | EMR4L2E37D00Q01 | EMR4 | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas em data a acordar com E-REDES: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104; Deverá ser garantida a integração do equipamento com o NMS já disponibilizado. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-02-09 12:31
03/SQF/2021 | ROUTERS E MODEMS | ROUTER STANDARD PT | 20136920 | ZIV | EMR4L2E37D00Q03 | EMR4 | Qualificado à Condição | Produto qualificado à condição. Condicionantes a ser resolvidas em data a acordar com E-REDES: Deverá ser acordado o plano de implementação das funcionalidades ainda não implementadas, referentes ao DMA-C98-104/N; Deverá ser entregue o certificado de conformidade dos testes de interoperabilidade com o operador de telecomunicações, referentes ao requisito R116 do DMA-C98-104; Deverá ser garantida a integração do equipamento com o NMS já disponibilizado. | ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | B84898741 | 2024-02-09 12:31
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 2X16 0.6/1 | 20144003 | ALCOBRE | LSVAV 2X16 0.6/1 | 14902001E | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 2X16 0.6/1 | 20144003 | CABELTE | LSVAV 2X16 0.6/1 | 6201035 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 2X16 0.6/1 | 20144003 | G.C.CELCAT | LSVAV 0,6/1kV 2x16 Eca DMA | 20304430 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 2X16 0.6/1 | 20144003 | SOLIDAL | LSVAV 2X16 0.6/1 | c7568 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X16 0.6/1 | 20145708 | ALCOBRE | LSVAV 4X16 0.6/1 | 14904001E | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X16 0.6/1 | 20145708 | CABELTE | LSVAV 4X16 0.6/1 | 6201036 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X16 0.6/1 | 20145708 | G.C.CELCAT | LSVAV 0,6/1kV 4x16 Eca DMA | 20304431 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X16 0.6/1 | 20145708 | SOLIDAL | LSVAV 4X16 0.6/1 | C7564 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X35 0.6/1 | 20144005 | ALCOBRE | LSVAV 4X35 0.6/1 | 14914001E | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X35 0.6/1 | 20144005 | CABELTE | LSVAV 4X35 0.6/1 | 6201019 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X35 0.6/1 | 20144005 | G.C.CELCAT | LSVAV 0,6/1kV 4x35 Eca DMA | 20304434 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X35 0.6/1 | 20144005 | SOLIDAL | LSVAV 4X35 0.6/1 | C82284 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X95 0.6/1 | 20061035 | ALCOBRE | LSVAV 4X95 0.6/1 | 15429001A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X95 0.6/1 | 20061035 | CABELTE | LSVAV 4X95 0.6/1 | 6201022 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X95 0.6/1 | 20061035 | G.C.CELCAT | LSVAV 0,6/1kV 4x95 Eca DMA | 20303598 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVAV 4X95 0.6/1 | 20061035 | SOLIDAL | LSVAV 4X95 0.6/1 | C7581 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVV 1X380 PT | 20144006 | ALCOBRE | LSVV 1X380 PT | 14713801A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVV 1X380 PT | 20144006 | CABELTE | LSVV 1X380 PT | 6208019 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVV 1X380 PT | 20144006 | G.C.CELCAT | LSVV 0,6/1kV 1x380 Eca DMA | 20303583 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSVV 1X380 PT | 20144006 | SOLIDAL | LSVV 1X380 PT | c7571 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 2X16 0.6/1 | 20153242 | ALCOBRE | LSXAV 2X16 0.6/1 | 15406001A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 2X16 0.6/1 | 20153242 | CABELTE | LSXAV 2X16 0.6/1 | 6209080 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 2X16 0.6/1 | 20153242 | G.C.CELCAT | LSXAV 0,6/1kV 2x16 Eca DMA | 20368239 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo, de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 2X16 0.6/1 | 20153242 | SOLIDAL | LSXAV 2X16 0.6/1 | C84524 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X16 0.6/1 | 20153243 | ALCOBRE | LSXAV 4X16 0.6/1 | 15409001A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X16 0.6/1 | 20153243 | CABELTE | LSXAV 4X16 0.6/1 | 6209081 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X16 0.6/1 | 20153243 | G.C.CELCAT | LSXAV 0,6/1kV 4x16 Eca DMA | 20368241 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo, de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X16 0.6/1 | 20153243 | SOLIDAL | LSXAV 4X16 0.6/1 | C84525 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X35 0.6/1 | 20153244 | ALCOBRE | LSXAV 4X35 0.6/1 | 15414001A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X35 0.6/1 | 20153244 | CABELTE | LSXAV 4X35 0.6/1 | 6209082 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X35 0.6/1 | 20153244 | G.C.CELCAT | LSXAV 0,6/1kV 4x35 Eca DMA | 20368240 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo, de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X35 0.6/1 | 20153244 | SOLIDAL | LSXAV 4X35 0.6/1 | C84526 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X95 0.6/1 | 20153245 | ALCOBRE | LSXAV 4X95 0.6/1 | 15435501A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X95 0.6/1 | 20153245 | CABELTE | LSXAV 4X95 0.6/1 | 6209083 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X95 0.6/1 | 20153245 | G.C.CELCAT | LSXAV 0,6/1kV 4x95 Sect Eca DMA | 20368242 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo, de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LSXAV 4X95 0.6/1 | 20153245 | SOLIDAL | LSXAV 4X95 0.6/1 | C84527 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LVAV 3X185+95 0.6/1 | 20061037 | ALCOBRE | LVAV 3X185+95 0.6/1 | 14843001E | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LVAV 3X185+95 0.6/1 | 20061037 | CABELTE | LVAV 3X185+95 0.6/1 | 6202031 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LVAV 3X185+95 0.6/1 | 20061037 | G.C.CELCAT | LVAV 0,6/1kV 3x185+95 Eca DMA | 20304176 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LVAV 3X185+95 0.6/1 | 20061037 | SOLIDAL | LVAV 3X185+95 0.6/1 | c7572 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXAV 3X185+95 0.6/1 | 20153246 | ALCOBRE | LXAV 3X185+95 0.6/1 | 15343101E | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXAV 3X185+95 0.6/1 | 20153246 | CABELTE | LXAV 3X185+95 0.6/1 | 6223186 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXAV 3X185+95 0.6/1 | 20153246 | G.C.CELCAT | LXAV 0,6/1kV 3x185+95 Eca DMA | 20330860 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo, de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXAV 3X185+95 0.6/1 | 20153246 | SOLIDAL | LXAV 3X185+95 0.6/1 | C108892 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X1000/135 36/60(72.5)KV | 20143811 | CABELTE | LXHIOLE 1X1000/135 36/60(72.5)KV | 6210657 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior definidos no DMA-C33-281, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de UV de acordo com o definido no DMA-C33-281, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X1000/135 36/60(72.5)KV | 20143811 | Prysmian | LXHIOLE 1X1000/135 36/60(72.5)KV | 20071498 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos sobre a bainha exterior, com resultados positivos, antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X1000/135 36/60(72.5)KV | 20143811 | SOLIDAL | LXHIOLE 1X1000/135 36/60(72.5)KV | C114799 | Qualificado |  | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X400/135 36/60 (72.5)KV | 20143809 | CABELTE | LXHIOLE 1X400/135 36/60 (72.5)KV | 6210658 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior definidos no DMA-C33-281, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de UV de acordo com o definido no DMA-C33-281, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X400/135 36/60 (72.5)KV | 20143809 | Prysmian | LXHIOLE 1X400/135 36/60 (72.5)KV | 20071496 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos sobre a bainha exterior, com resultados positivos, antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X400/135 36/60 (72.5)KV | 20143809 | SOLIDAL | LXHIOLE 1X400/135 36/60 (72.5)KV 20 | C114797 | Qualificado |  | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X630/135 36/60 (72.5)KV | 20143810 | CABELTE | LXHIOLE 1X630/135 36/60 (72.5)KV | 6210659 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior definidos no DMA-C33-281, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de UV de acordo com o definido no DMA-C33-281, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X630/135 36/60 (72.5)KV | 20143810 | Prysmian | LXHIOLE 1X630/135 36/60 (72.5)KV | 20071497 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos sobre a bainha exterior, com resultados positivos, antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXHIOLE 1X630/135 36/60 (72.5)KV | 20143810 | SOLIDAL | LXHIOLE 1X630/135 36/60 (72.5)KV | C114798 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXV 1X400 0.6/1 | 20153241 | ALCOBRE | LXV 1X400 0.6/1 | 15129001A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXV 1X400 0.6/1 | 20153241 | CABELTE | LXV 1X400 0.6/1 | 6225585 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXV 1X400 0.6/1 | 20153241 | G.C.CELCAT | LXV 0,6/1kV 1x400 Eca DMA | 20311323 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO LXV 1X400 0.6/1 | 20153241 | SOLIDAL | LXV 1X400 0.6/1 | C108892 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 2X16 | 20144086 | ALCOBRE | LXS 2X16 | 14101001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 2X16 | 20144086 | CABELTE | LXS 2X16 | 6207054 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 2X16 | 20144086 | G.C.CELCAT | LXS 0,6/1kV 2x16 Fca (DMA-209) | 20303570 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 2X16 | 20144086 | Prysmian | LXS 2x16 | 20045729 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 2X16 | 20144086 | SOLIDAL | LXS 2X16 | C114868 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X16 | 20060990 | ALCOBRE | LXS 4X16 | 14102001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X16 | 20060990 | CABELTE | LXS 4X16 | 6207030 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X16 | 20060990 | G.C.CELCAT | LXS 0,6/1kV 4x16 Fca (DMA-209) | 20303569 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X16 | 20060990 | Prysmian | LXS 4x16 | 20045734 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X16 | 20060990 | SOLIDAL | LXS 4X16 | C114869 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X25+16 | 20060991 | ALCOBRE | LXS 4X25+16 | 14114001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X25+16 | 20060991 | CABELTE | LXS 4X25+16 | 6207032 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X25+16 | 20060991 | G.C.CELCAT | LXS 0,6/1kV 4x25+16 Fca (DMA-209) | 20303571 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X25+16 | 20060991 | Prysmian | LXS 4x25+16 | 20045739 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X25+16 | 20060991 | SOLIDAL | LXS 4X25+16 | C114870 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X50+16 | 20060993 | ALCOBRE | LXS 4X50+16 | 14134001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X50+16 | 20060993 | CABELTE | LXS 4X50+16 | 6207088 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X50+16 | 20060993 | G.C.CELCAT | LXS 0,6/1kV 4x50+16 Fca (DMA-209) | 20303797 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X50+16 | 20060993 | Prysmian | LXS 4x50+16 | 20071229 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X50+16 | 20060993 | SOLIDAL | LXS 4X50+16 | C114871 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X70+16 | 20144087 | ALCOBRE | LXS 4X70+16 | 14144001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X70+16 | 20144087 | CABELTE | LXS 4X70+16 | 6207088 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X70+16 | 20144087 | G.C.CELCAT | LXS 0,6/1kV 4x70+16 Fca (DMA-209) | 20303572 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X70+16 | 20144087 | Prysmian | LXS 4x70+16 | 20047509 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X70+16 | 20144087 | SOLIDAL | LXS 4X70+16 | C114872 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X95+16 | 20144088 | ALCOBRE | LXS 4X95+16 | 14154001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X95+16 | 20144088 | G.C.CELCAT | LXS 0,6/1kV 4x95+16 Fca (DMA-209) | 20303627 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X95+16 | 20144088 | Prysmian | LXS 4x95+16 | 20071230 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X95+16 | 20144088 | SOLIDAL | LXS 4X95+16 | C114873 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo terá de realizar o ensaio de Deterioração Mecânica do Condutor Principal de acordo com o definido no ponto 8.1.2.1.3 da norma EN50483-4, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA LXS 4X95+16 | 20144088 | CABELTE | LXS 4X95+16 | 6207043 | Qualificado |  | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA XS 2X4 | 20144089 | ALCOBRE | XS 2X4 | 14001001A | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA XS 2X4 | 20144089 | CABELTE | XS 2X4 | 6141013 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA XS 2X4 | 20144089 | G.C.CELCAT | XS 0,6/1kV 2x4 Fca (DMA-209) | 20303639 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO TORCADA XS 2X4 | 20144089 | Prysmian | XS 2x4 | 20046964 | Qualificado à Condição | O cabo terá de realizar todos os ensaios de receção de acordo com o definido no DMA-C33-209, no ato do primeiro fornecimento. Os ensaios deverão ser realizados na presença da E-REDES ou de alguém por si designado. O cabo terá de realizar os ensaios de resistência à abrasão definidos no DMA-C33-209, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO VV 1X35 PT BAINHA INT AZ | 20144030 | ALCOBRE | VV 1X35 PT BAINHA INT AZ | 11425521A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO VV 1X35 PT BAINHA INT AZ | 20144030 | CABELTE | VV 1X35 PT BAINHA INT AZ | 6109778 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO VV 1X35 PT BAINHA INT AZ | 20144030 | G.C.CELCAT | VV 0,6/1kV 1x35 (Az+Pt) Eca DMA-200 | 20382438 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO VV 1X35 PT BAINHA INT VD/AM | 20144032 | ALCOBRE | VV 1X35 PT BAINHA INT VD/AM | 11425501A | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO VV 1X35 PT BAINHA INT VD/AM | 20144032 | CABELTE | VV 1X35 PT BAINHA INT VD/AM | 6109794 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO VV 1X35 PT BAINHA INT VD/AM | 20144032 | G.C.CELCAT | VV 0,6/1kV 1G35 Eca DMA | 20368236 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO XV 1G35 0.6/1 | 20153240 | ALCOBRE | XV 1G35 0.6/1 | 12125451E | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO XV 1G35 0.6/1 | 20153240 | CABELTE | XV 1G35 0.6/1 | 6187363 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | CABO XV 1G35 0.6/1 | 20153240 | G.C.CELCAT | XV 0,6/1kV 1G35 Eca DMA | 20303607 | Qualificado à Condição | O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de série (individuais e por amostra), de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo, de acordo com o definido no DMA-C33-200 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20174616 | CABELTE | LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240/16 8,7/15(17,5)kV BR | 62106130 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20174616 | General Cable | LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20320951 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios sobre a blindagem, nomeadamente: Ensaio de verificação das características da blindagem, medição da resistência elétrica da blindagem e ensaio de enrolamento seguido de descargas parciais e de medição da resistência elétrica, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20174616 | SOLIDAL | LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240/16 8,7/15(17,5)kV BR | C114809 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149172 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 62105490 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149172 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 20305547 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149172 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 20382538 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149172 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 18/30(36)kV | C105025 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149170 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 62105480 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149170 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20305543 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149170 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20382537 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149170 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | C105023 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149173 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 62105520 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149173 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 20305548 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149173 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 20382536 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149173 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV | C105026 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149171 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 62105510 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149171 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20305546 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149171 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20382535 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149171 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | C105024 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20174614 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 62106600 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20174614 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20310418 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-251, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20174614 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20382575 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-251, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20174614 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | C114866 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 3x1x120/16 18/30(36)kV BR | 20174617 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 3x1x120/16 18/30(36)kV BR | 62106120 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 3x1x120/16 18/30(36)kV BR | 20174617 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 3x1x120/16 18/30(36)kV BR | 20309601 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios sobre a blindagem, nomeadamente: Ensaio de verificação das características da blindagem, medição da resistência elétrica da blindagem e ensaio de enrolamento seguido de descargas parciais e de medição da resistência elétrica, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 3x1x120/16 18/30(36)kV BR | 20174617 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 3x1x120/16 18/30(36)kV BR | C114812 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 3x1x240/16 18/30(36)kV BR | 20174618 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe) 3x1x240/16 18/30(36)kV BR | 62106560 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 3x1x240/16 18/30(36)kV BR | 20174618 | General Cable | LXHIOZ1(cbe) 3x1x240/16 18/30(36)kV BR | 20309602 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios sobre a blindagem, nomeadamente: Ensaio de verificação das características da blindagem, medição da resistência elétrica da blindagem e ensaio de enrolamento seguido de descargas parciais e de medição da resistência elétrica, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe) 3x1x240/16 18/30(36)kV BR | 20174618 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe) 3x1x240/16 18/30(36)kV BR | C114819 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe)3x1x120/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20174615 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe)3x1x120/16 8,7/15(17,5)kV BR | 62106550 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe)3x1x120/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20174615 | General Cable | LXHIOZ1(cbe)3x1x120/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20320950 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios sobre a blindagem, nomeadamente: Ensaio de verificação das características da blindagem, medição da resistência elétrica da blindagem e ensaio de enrolamento seguido de descargas parciais e de medição da resistência elétrica, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe)3x1x120/16 8,7/15(17,5)kV BR | 20174615 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe)3x1x120/16 8,7/15(17,5)kV BR | C114806 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-253 no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a bainha exterior, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, de acordo com o definido no ponto 17.4 do DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de impacto, de acordo com o definido no DMA-C33-253, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149178 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 62106650 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251, com exceção dos ensaios E032, E033, E034, E035, E036, E038, E066, E067, E068 e E069, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149178 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 20382527 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149178 | Prysmian | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 20184157 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | 20149178 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 18/30(36)kV | C105025 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251/N. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo fica qualificado à condição de apresentar, antes do primeiro fornecimento, a DoP de acordo com o definido no DMA-C33-251/N e na norma EN 50575; O cabo fica qualificado à condição de validar, através de aplicação prática, a execução de acessórios qualificados, antes do primeiro fornecimento. Em caso de aceitação, deverá ainda ser fornecido à E-REDES o procedimento de preparação do cabo para a execução de acessórios. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149174 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20382526 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149174 | Prysmian | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20184153 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | 20149174 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x120/16 8,7/15(17,5)kV | C105023 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251/N. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo fica qualificado à condição de apresentar, antes do primeiro fornecimento, a DoP de acordo com o definido no DMA-C33-251/N e na norma EN 50575; O cabo fica qualificado à condição de validar, através de aplicação prática, a execução de acessórios qualificados, antes do primeiro fornecimento. Em caso de aceitação, deverá ainda ser fornecido à E-REDES o procedimento de preparação do cabo para a execução de acessórios. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149179 | CABELTE | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 62106660 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-281/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251, com exceção dos ensaios E032, E033, E034, E035, E036, E038, E066, E067, E068 e E069, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149179 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20313257 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149179 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20382530 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149179 | Prysmian | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20184158 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | 20149179 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 18/30(36)kV | C105026 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251/N. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo fica qualificado à condição de apresentar, antes do primeiro fornecimento, a DoP de acordo com o definido no DMA-C33-251/N e na norma EN 50575; O cabo fica qualificado à condição de validar, através de aplicação prática, a execução de acessórios qualificados, antes do primeiro fornecimento. Em caso de aceitação, deverá ainda ser fornecido à E-REDES o procedimento de preparação do cabo para a execução de acessórios. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149175 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20382529 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149175 | Prysmian | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20184154 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149175 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | C105024 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251/N. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo fica qualificado à condição de apresentar, antes do primeiro fornecimento, a DoP de acordo com o definido no DMA-C33-251/N e na norma EN 50575; O cabo fica qualificado à condição de validar, através de aplicação prática, a execução de acessórios qualificados, antes do primeiro fornecimento. Em caso de aceitação, deverá ainda ser fornecido à E-REDES o procedimento de preparação do cabo para a execução de acessórios. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20149175 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x240/16 8,7/15(17,5)kV | 20306840 | Qualificado |  | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149176 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20316323 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149176 | General Cable | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20382528 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149176 | Prysmian | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20184155 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149176 | SOLIDAL | LXHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | C114866 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251/N. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo fica qualificado à condição de apresentar, antes do primeiro fornecimento, a DoP de acordo com o definido no DMA-C33-251/N e na norma EN 50575; O cabo fica qualificado à condição de validar, através de aplicação prática, a execução de acessórios qualificados, antes do primeiro fornecimento. Em caso de aceitação, deverá ainda ser fornecido à E-REDES o procedimento de preparação do cabo para a execução de acessórios. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20175769 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 62106210 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20175769 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20382593 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20175769 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV – Provisório | c114865 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV | 20175765 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV | 62106700 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV | 20175765 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV | 20382555 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV | 20175765 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 18/30(36)kV | c114862 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20175767 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 62106720 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20175767 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20382591 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20175767 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | C114864 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20175763 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV | 62106680 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20175763 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20382552 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20175763 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x120/16+50 8,7/15(17,5)kV | c114860 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20175768 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 62106200 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20175768 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20382592 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV – Provisório | 20175768 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV – Provisório | c112270 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV | 20175764 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV | 62106690 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV | 20175764 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV | 20382554 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV | 20175764 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 18/30(36)kV | c114861 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20175766 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 62106710 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20175766 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20382594 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | 20175766 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV – Provisório | C114863 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20175762 | CABELTE | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV | 62106670 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20175762 | General Cable | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20382553 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)kV | 20175762 | SOLIDAL | LXHIOZ1S (cbe) 3x1x50/16+50 8,7/15(17,5)k | C113542 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-252/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. o cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o tensor, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo elétricos, de acordo com o definido no DMA-C33-252, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deve ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre o cabo completo, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149177 | General Cable | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20316324 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149177 | General Cable | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20382465 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de todos os ensaios de tipo sobre a blindagem, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149177 | Prysmian | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20184156 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência ao Cracking e ao Stress, de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; O cabo deverá ser objeto do ensaio de resistência aos UV de acordo com o definido no DMA-C33-251/N, com resultados positivos antes do primeiro fornecimento; | GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. | 500059993 | 2025-03-12 09:20
04/SQF/2021 | Cabos Isolados AT, MT e BT | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | 20149177 | SOLIDAL | XHIOZ1(cbe,frt) 1x500/16 8,7/15(17,5)kV | C104925 | Qualificado à Condição | O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de série (individuais e por amostra) definidos no DMA-C33-251/N no ato do primeiro fornecimento, para validação do projeto. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo deverá ser objeto de realização de todos os ensaios de tipo definidos no DMA-C33-251/N. O acompanhamento dos ensaios deve ser efetuado através de receção do cabo em fábrica, pela E-REDES ou por alguém por si designado. O cabo fica qualificado à condição de apresentar, antes do primeiro fornecimento, a DoP de acordo com o definido no DMA-C33-251/N e na norma EN 50575; O cabo fica qualificado à condição de validar, através de aplicação prática, a execução de acessórios qualificados, antes do primeiro fornecimento. Em caso de aceitação, deverá ainda ser fornecido à E-REDES o procedimento de preparação do cabo para a execução de acessórios. | Agrupamento - Cabos PORTUGAL V - SOLIDAL / CABELTE / ALCOBRE | 500272182 | 2024-10-17 08:16
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA | 502074612 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado | A JSC estando qualificada no 01/SQF/2021 na categoria Redes 2 passa a estar também qualificada no 01/SQF/2022 nos objetos LAAT e LSAT | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SEGADE SAELCO SA | A32007304 | 2025-04-11 07:47
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.1: Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 505895722 | 2024-08-12 09:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA | 502074612 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | Qualificado |  | ANJOSENERGY, UNIPESSOAL LDA | 509877320 | 2024-12-23 17:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDS-ELECTRIFICADORA DOURO SUL, UNIPESSOAL, LDA | 501620273 | 2024-12-24 11:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO, UNIPESSOAL, LDA | 501603565 | 2024-11-05 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELEKTRON, LDA | 516827073 | 2024-09-11 15:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | ETE - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA | 502047097 | 2025-04-08 08:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAIXA VERTICAL - UNIPESSOAL, LDA | 509101470 | 2025-02-28 11:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | FERMAI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 501570012 | 2024-07-19 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA-URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 506868230 | 2024-09-11 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | 502662166 | 2025-04-30 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 505655497 | 2025-01-23 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  | Linhas Prateadas Lda | Linhas Prateadas Lda | Linhas Prateadas Lda | Qualificado |  | LINHAS PRATEADAS, LDA | 508253543 | 2024-07-31 09:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  | LousaMaia SA | LousaMaia SA | LousaMaia SA | Qualificado |  | LOUSAMAIA, LDA | 507468945 | 2024-09-07 09:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | M.E.F.-MONTAGENS ELECTRICAS FARENSE, UNIPESSOAL, LDA. | 502176547 | 2024-08-24 09:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | MONDEJO 2 - ENERGIAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 507883713 | 2024-09-18 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEEIE - PROJECTOS, EXECUÇÃO, EXPLORAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 501312625 | 2024-07-29 08:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | RIBEIRO & GONÇALVES, LDA. | 501238107 | 2025-01-17 04:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | RODIGÁ - REDES ELÉCTRICAS - UNIPESSOAL, LDA | 501978585 | 2024-09-15 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SINALCABO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 503630349 | 2024-08-23 17:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOCORREIAS - MATERIAIS CONSTRUÇÃO, ÁGUA E ELECTRICIDADE, LDA | 500337268 | 2025-04-08 10:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | VILARINHO E SOUSA, LDA. | 502827890 | 2024-10-17 03:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.10: Classe de Obra Contagens em BTN (CO CTG BTN) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISOTELA - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTROMECÂNICA, LDA | 500628718 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | E.I.P. - SERVIÇOS, S.A. | 516165437 | 2024-04-28 11:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.11: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO TET AT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.12: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT GLOBAL (CO TET MT GLOBAL) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.12: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT GLOBAL (CO TET MT GLOBAL) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.12: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT GLOBAL (CO TET MT GLOBAL) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.12: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT GLOBAL (CO TET MT GLOBAL) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | E.I.P. - SERVIÇOS, S.A. | 516165437 | 2024-04-28 11:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.13: Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT Distância (CO TET MT DIST) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA. | 506695689 | 2024-12-01 10:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | E.I.P. - SERVIÇOS, S.A. | 516165437 | 2024-04-28 11:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.14: Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET) Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação (CO TET LPZ PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.15: Execução de caixas para cabos subterrâneos AT |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.15: Execução de caixas para cabos subterrâneos AT |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.15: Execução de caixas para cabos subterrâneos AT |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.16: Levantamento topográfico e levantamento cadastral de propriedades |  |  |  |  | Qualificado |  | ATLANTICLAND CONSULTING LDA | 509497896 | 2024-06-19 14:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.16: Levantamento topográfico e levantamento cadastral de propriedades |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.16: Levantamento topográfico e levantamento cadastral de propriedades |  |  |  |  | Qualificado |  | CARTOGLOBO - TOPOGRAFIA E PROJECTOS, LDA | 503454630 | 2025-04-27 12:16
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.16: Levantamento topográfico e levantamento cadastral de propriedades |  |  |  |  | Qualificado |  | VIAMAPA - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, S.A. | 506998959 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.17: Serviços de Vegetação na Rede de Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.17: Serviços de Vegetação na Rede de Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | CONCEITO CONSTANTE - UNIPESSOAL LDA | 515350540 | 2025-03-06 23:25
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.17: Serviços de Vegetação na Rede de Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | ELEKTRON, LDA | 516827073 | 2024-09-11 15:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.17: Serviços de Vegetação na Rede de Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | FERNANDO BREDA-ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA. | 504012517 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | GEOINFRA, LDA | 514501936 | 2025-03-18 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 501314415 | 2025-02-12 09:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 505655497 | 2025-01-23 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.18 - Serviços de Levantamento Cadastral de Infra estruturas da Rede Elétrica de Distribuição em Baixa Tensão |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado | A JSC estando qualificada no 01/SQF/2021 na categoria Redes 2 passa a estar também qualificada no 01/SQF/2022 nos objetos LAAT e LSAT | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SEGADE SAELCO SA | A32007304 | 2025-04-11 07:47
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2025-03-15 10:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.2: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | PLURIREDE - NOVAS TECNOLOGIAS E SERVIÇOS, LDA | 510408729 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | VIATEL - TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 502309105 | 2024-04-18 08:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.3: Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 505895722 | 2024-08-12 09:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA | 502074612 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. | 508154448 | 2024-07-22 11:49
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANIBAL PALMA, LDA. | 501659668 | 2024-10-20 09:21
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO CRISTIANO DO ROSÁRIO, LDA | 501135340 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS MARTINS, UNIPESSOAL, LDA. | 505626802 | 2024-05-24 14:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EARTHBEHAVIOUR - UNIPESSOAL, LDA | 510932290 | 2025-03-27
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDS-ELECTRIFICADORA DOURO SUL, UNIPESSOAL, LDA | 501620273 | 2024-12-24 11:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO, UNIPESSOAL, LDA | 501603565 | 2024-11-05 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO PLANICIE, LDA. | 500093210 | 2025-03-12 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELEKTRON, LDA | 516827073 | 2024-09-11 15:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ENERNEL - SISTEMAS DE ENERGIA LDA | 509263976 | 2025-03-18 14:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ETE - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA | 502047097 | 2025-04-08 08:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAFINSTALA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA. | 505656329 | 2024-05-03 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FERMAI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 501570012 | 2024-07-19 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GIGATENSÃO - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | 507321731 | 2024-08-08 11:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA | 501404910 | 2024-09-08 17:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA-URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 506868230 | 2024-09-11 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | 502662166 | 2025-04-30 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A. | 500738793 | 2024-12-24 11:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  | LousaMaia SA | LousaMaia SA | LousaMaia SA | Qualificado |  | LOUSAMAIA, LDA | 507468945 | 2024-09-07 09:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUSOVOLT - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, S.A. | 505503891 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MONDEJO 2 - ENERGIAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 507883713 | 2024-09-18 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PARDAL & LAMÚRIA, LDA. | 506346226 | 2024-08-23 09:36
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEEIE - PROJECTOS, EXECUÇÃO, EXPLORAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 501312625 | 2024-07-29 08:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RIBEIRO & GONÇALVES, LDA. | 501238107 | 2025-01-17 04:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RUI & CANDEIAS, S.A. | 505173212 | 2025-03-02 08:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SINALCABO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 503630349 | 2024-08-23 17:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | 502634308 | 2024-07-22 11:47
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOCORREIAS - MATERIAIS CONSTRUÇÃO, ÁGUA E ELECTRICIDADE, LDA | 500337268 | 2025-04-08 10:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTECNO GAIO, S.A. | 500978123 | 2025-02-25 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | STO - SERVIÇOS TECNICOS DO OESTE, LDA | 502549068 | 2024-06-01 07:17
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2025-03-15 10:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.4: Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISOTELA - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTROMECÂNICA, LDA | 500628718 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | A. SANTOS - ELECTRICIDADE, LDA. | 503107875 | 2024-10-21 08:23
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 505895722 | 2024-08-12 09:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA | 502074612 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. | 508154448 | 2024-07-22 11:49
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANIBAL PALMA, LDA. | 501659668 | 2024-10-20 09:21
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | Qualificado |  | ANJOSENERGY, UNIPESSOAL LDA | 509877320 | 2024-12-23 17:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO CRISTIANO DO ROSÁRIO, LDA | 501135340 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA. | 506695689 | 2024-12-01 10:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS MARTINS, UNIPESSOAL, LDA. | 505626802 | 2024-05-24 14:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DD GOMES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A. | 507675932 | 2025-04-10 09:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DTE, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, S.A. | 501866116 | 2025-01-06 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EARTHBEHAVIOUR - UNIPESSOAL, LDA | 510932290 | 2025-03-27
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDS-ELECTRIFICADORA DOURO SUL, UNIPESSOAL, LDA | 501620273 | 2024-12-24 11:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | 502533447 | 2022-06-07 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO, UNIPESSOAL, LDA | 501603565 | 2024-11-05 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO BRUNO BARBOSA SOARES, LDA. | 508779944 | 2024-11-20 13:31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO PLANICIE, LDA. | 500093210 | 2025-03-12 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELEKTRON, LDA | 516827073 | 2024-09-11 15:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ENERNEL - SISTEMAS DE ENERGIA LDA | 509263976 | 2025-03-18 14:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ETE - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA | 502047097 | 2025-04-08 08:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAFINSTALA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA. | 505656329 | 2024-05-03 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAIXA VERTICAL - UNIPESSOAL, LDA | 509101470 | 2025-02-28 11:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FERMAI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 501570012 | 2024-07-19 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FOCUSCRIBBLE - UNIPESSOAL LDA | 510635164 | 2024-08-23 07:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GIGATENSÃO - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | 507321731 | 2024-08-08 11:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GRACINDA DE JESUS SILVA & FILHOS, LDA. | 500768021 | 2024-07-14 03:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA | 501404910 | 2024-09-08 17:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | J.C.BARTOLOMEU - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. | 503628646 | 2025-03-08 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JAPEL - MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 508587514 | 2025-01-19 12:07
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA-URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 506868230 | 2024-09-11 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | 502662166 | 2025-04-30 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A. | 500738793 | 2024-12-24 11:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 505655497 | 2025-01-23 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  | LousaMaia SA | LousaMaia SA | LousaMaia SA | Qualificado |  | LOUSAMAIA, LDA | 507468945 | 2024-09-07 09:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUFTEC - TÉCNICAS ELÉCTRICAS, LDA. | 503884502 | 2025-03-05 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUSOVOLT - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, S.A. | 505503891 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | M.E.F.-MONTAGENS ELECTRICAS FARENSE, UNIPESSOAL, LDA. | 502176547 | 2024-08-24 09:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MESSILUZ - SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. | 502822880 | 2023-12-21 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MONDEJO 2 - ENERGIAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 507883713 | 2024-09-18 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PARDAL & LAMÚRIA, LDA. | 506346226 | 2024-08-23 09:36
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEDRO FERREIRA & ALMEIDA FERREIRA - ENGENHARIA, LDA | 510670873 | 2024-08-23 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEEIE - PROJECTOS, EXECUÇÃO, EXPLORAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 501312625 | 2024-07-29 08:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROARBA - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 510485480 | 2025-02-11 10:30
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RIBEIRO & GONÇALVES, LDA. | 501238107 | 2025-01-17 04:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A. | 501408304 | 2025-02-15 18:25
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RUI & CANDEIAS, S.A. | 505173212 | 2025-03-02 08:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SINALCABO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 503630349 | 2024-08-23 17:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | 502634308 | 2024-07-22 11:47
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOCORREIAS - MATERIAIS CONSTRUÇÃO, ÁGUA E ELECTRICIDADE, LDA | 500337268 | 2025-04-08 10:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTECNO GAIO, S.A. | 500978123 | 2025-02-25 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | STO - SERVIÇOS TECNICOS DO OESTE, LDA | 502549068 | 2024-06-01 07:17
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2025-03-15 10:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TRAME, UNIPESSOAL, LDA. | 507591976 | 2025-01-04 18:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.5: Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISOTELA - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTROMECÂNICA, LDA | 500628718 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. | 508154448 | 2024-07-22 11:49
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO CRISTIANO DO ROSÁRIO, LDA | 501135340 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | 502533447 | 2022-06-07 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | J.C.BARTOLOMEU - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. | 503628646 | 2025-03-08 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A. | 500738793 | 2024-12-24 11:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEEIE - PROJECTOS, EXECUÇÃO, EXPLORAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 501312625 | 2024-07-29 08:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SINALCABO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 503630349 | 2024-08-23 17:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTECNO GAIO, S.A. | 500978123 | 2025-02-25 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | VIATEL - TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 502309105 | 2024-04-18 08:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.6: Classe de Obra Tele serviços (CO TS) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | A. SANTOS - ELECTRICIDADE, LDA. | 503107875 | 2024-10-21 08:23
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 505895722 | 2024-08-12 09:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA | 502074612 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. | 508154448 | 2024-07-22 11:49
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANIBAL PALMA, LDA. | 501659668 | 2024-10-20 09:21
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | Qualificado |  | ANJOSENERGY, UNIPESSOAL LDA | 509877320 | 2024-12-23 17:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO CRISTIANO DO ROSÁRIO, LDA | 501135340 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA. | 506695689 | 2024-12-01 10:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS MARTINS, UNIPESSOAL, LDA. | 505626802 | 2024-05-24 14:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CELOSLUX, LDA | 515291102 | 2025-02-28 08:37
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | DD GOMES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A. | 507675932 | 2025-04-10 09:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | DTE, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, S.A. | 501866116 | 2025-01-06 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | EARTHBEHAVIOUR - UNIPESSOAL, LDA | 510932290 | 2025-03-27
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDS-ELECTRIFICADORA DOURO SUL, UNIPESSOAL, LDA | 501620273 | 2024-12-24 11:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | 502533447 | 2022-06-07 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO, UNIPESSOAL, LDA | 501603565 | 2024-11-05 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO PLANICIE, LDA. | 500093210 | 2025-03-12 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTROMENDANHA - INSTALAÇOES ELÉCTRICAS E REPARAÇÕES , LDA | 505575345 | 2024-12-07
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELEKTRON, LDA | 516827073 | 2024-09-11 15:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ENERNEL - SISTEMAS DE ENERGIA LDA | 509263976 | 2025-03-18 14:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ETE - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA | 502047097 | 2025-04-08 08:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAFINSTALA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA. | 505656329 | 2024-05-03 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAIXA VERTICAL - UNIPESSOAL, LDA | 509101470 | 2025-02-28 11:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | FERMAI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 501570012 | 2024-07-19 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | FOCUSCRIBBLE - UNIPESSOAL LDA | 510635164 | 2024-08-23 07:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | GIGATENSÃO - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | 507321731 | 2024-08-08 11:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | GRACINDA DE JESUS SILVA & FILHOS, LDA. | 500768021 | 2024-07-14 03:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | GURI - ELECTRICIDADE, LDA. | 500918490 | 2024-02-12 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA | 501404910 | 2024-09-08 17:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | IDEELÉCTRICA, LDA. | 502392126 | 2024-10-21 10:29
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | J.C.BARTOLOMEU - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. | 503628646 | 2025-03-08 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JAPEL - MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 508587514 | 2025-01-19 12:07
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA-URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 506868230 | 2024-09-11 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | 502662166 | 2025-04-30 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A. | 500738793 | 2024-12-24 11:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 505655497 | 2025-01-23 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  | LousaMaia SA | LousaMaia SA | LousaMaia SA | Qualificado |  | LOUSAMAIA, LDA | 507468945 | 2024-09-07 09:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUFTEC - TÉCNICAS ELÉCTRICAS, LDA. | 503884502 | 2025-03-05 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUSOVOLT - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, S.A. | 505503891 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | M.E.F.-MONTAGENS ELECTRICAS FARENSE, UNIPESSOAL, LDA. | 502176547 | 2024-08-24 09:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | MONDEJO 2 - ENERGIAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 507883713 | 2024-09-18 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. | 500197814 | 2024-01-11 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PARDAL & LAMÚRIA, LDA. | 506346226 | 2024-08-23 09:36
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEEIE - PROJECTOS, EXECUÇÃO, EXPLORAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 501312625 | 2024-07-29 08:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROARBA - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 510485480 | 2025-02-11 10:30
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | RIBEIRO & GONÇALVES, LDA. | 501238107 | 2025-01-17 04:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | RODIGÁ - REDES ELÉCTRICAS - UNIPESSOAL, LDA | 501978585 | 2024-09-15 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A. | 501408304 | 2025-02-15 18:25
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | RUI & CANDEIAS, S.A. | 505173212 | 2025-03-02 08:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SINALCABO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 503630349 | 2024-08-23 17:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | 502634308 | 2024-07-22 11:47
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOCORREIAS - MATERIAIS CONSTRUÇÃO, ÁGUA E ELECTRICIDADE, LDA | 500337268 | 2025-04-08 10:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTECNO GAIO, S.A. | 500978123 | 2025-02-25 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | STO - SERVIÇOS TECNICOS DO OESTE, LDA | 502549068 | 2024-06-01 07:17
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2025-03-15 10:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | TRAME, UNIPESSOAL, LDA. | 507591976 | 2025-01-04 18:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | VILARINHO E SOUSA, LDA. | 502827890 | 2024-10-17 03:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.7: Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISOTELA - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTROMECÂNICA, LDA | 500628718 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | A. SANTOS - ELECTRICIDADE, LDA. | 503107875 | 2024-10-21 08:23
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  | ALFEMAS0 | ALFEMASO | ALFEMASO | Qualificado |  | ALFEMASO - ENERGIAS E ENGENHARIA, LDA | 514593300 | 2025-03-11 20:16
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 505895722 | 2024-08-12 09:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA | 502074612 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. | 508154448 | 2024-07-22 11:49
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANIBAL PALMA, LDA. | 501659668 | 2024-10-20 09:21
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | AnjosEnergy Unip. Lda | Qualificado |  | ANJOSENERGY, UNIPESSOAL LDA | 509877320 | 2024-12-23 17:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO CRISTIANO DO ROSÁRIO, LDA | 501135340 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA. | 506695689 | 2024-12-01 10:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A. | 500721050 | 2025-03-28 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS MARTINS, UNIPESSOAL, LDA. | 505626802 | 2024-05-24 14:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CELOSLUX, LDA | 515291102 | 2025-02-28 08:37
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DD GOMES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A. | 507675932 | 2025-04-10 09:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DTE, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, S.A. | 501866116 | 2025-01-06 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | DUARGUEIREDO, LDA | 508478782 | 2024-11-26 04:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EARTHBEHAVIOUR - UNIPESSOAL, LDA | 510932290 | 2025-03-27
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  | Edinf Lda |  |  | Qualificado |  | EDINF - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS LDA | 507994841 | 2025-02-18 10:45
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDS-ELECTRIFICADORA DOURO SUL, UNIPESSOAL, LDA | 501620273 | 2024-12-24 11:05
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO, UNIPESSOAL, LDA | 501603565 | 2024-11-05 10:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO BRUNO BARBOSA SOARES, LDA. | 508779944 | 2024-11-20 13:31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO PLANICIE, LDA. | 500093210 | 2025-03-12 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTROBAÇA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA | 502399163 | 2025-01-18 11:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTROJARM, LDA | 509751555 | 2024-10-09 09:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTROMENDANHA - INSTALAÇOES ELÉCTRICAS E REPARAÇÕES , LDA | 505575345 | 2024-12-07
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELEKTRON, LDA | 516827073 | 2024-09-11 15:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ENERNEL - SISTEMAS DE ENERGIA LDA | 509263976 | 2025-03-18 14:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ETE - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA | 502047097 | 2025-04-08 08:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAFINSTALA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA. | 505656329 | 2024-05-03 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAIXA VERTICAL - UNIPESSOAL, LDA | 509101470 | 2025-02-28 11:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAROVALAS - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS LDA | 501596160 | 2024-06-01 09:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FERMAI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 501570012 | 2024-07-19 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | FOCUSCRIBBLE - UNIPESSOAL LDA | 510635164 | 2024-08-23 07:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GASFOMENTO - SISTEMAS DE INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. | 503460656 | 2024-10-17 21:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GIGATENSÃO - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | 507321731 | 2024-08-08 11:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GRACINDA DE JESUS SILVA & FILHOS, LDA. | 500768021 | 2024-07-14 03:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | GURI - ELECTRICIDADE, LDA. | 500918490 | 2024-02-12 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA | 501404910 | 2024-09-08 17:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | IDEELÉCTRICA, LDA. | 502392126 | 2024-10-21 10:29
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | IMH - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 510245943 | 2024-07-07 06:58
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | J. C. SALVADOR - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | 505802953 | 2024-07-22 09:44
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | J. F. MIGUENS, LDA | 503014621 | 2024-02-24 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | J.C.BARTOLOMEU - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. | 503628646 | 2025-03-08 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JAPEL - MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 508587514 | 2025-01-19 12:07
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA | 505292386 | 2024-05-24 16:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA-URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 506868230 | 2024-09-11 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 503940593 | 2024-10-21 10:30
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | 502662166 | 2025-04-30 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A. | 500738793 | 2024-12-24 11:11
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 505655497 | 2025-01-23 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  | Linhas Prateadas Lda | Linhas Prateadas Lda | Linhas Prateadas Lda | Qualificado |  | LINHAS PRATEADAS, LDA | 508253543 | 2024-07-31 09:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  | LousaMaia SA | LousaMaia SA | LousaMaia SA | Qualificado |  | LOUSAMAIA, LDA | 507468945 | 2024-09-07 09:51
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUFTEC - TÉCNICAS ELÉCTRICAS, LDA. | 503884502 | 2025-03-05 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LUSOVOLT - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, S.A. | 505503891 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | M.E.F.-MONTAGENS ELECTRICAS FARENSE, UNIPESSOAL, LDA. | 502176547 | 2024-08-24 09:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELMOR-COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA | 501955780 | 2024-08-11 15:37
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MESSILUZ - SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. | 502822880 | 2023-12-21 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MONDEJO 2 - ENERGIAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 507883713 | 2024-09-18 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. | 500197814 | 2024-01-11 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | NORTALUGA - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA | 505743990 | 2024-09-10 16:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PARDAL & LAMÚRIA, LDA. | 506346226 | 2024-08-23 09:36
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PEEIE - PROJECTOS, EXECUÇÃO, EXPLORAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 501312625 | 2024-07-29 08:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROARBA - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 510485480 | 2025-02-11 10:30
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | QBEIRAS - ENERGIA, LDA | 508760283 | 2024-08-01 09:15
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado | Aprovado na CO BT- Rede Baixa Tensão | RAIO&MEDIATRIZ - UNIPESSOAL, LDA | 509009816 | 2024-01-13 21:36
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RIBEIRO & GONÇALVES, LDA. | 501238107 | 2025-01-17 04:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RODIGÁ - REDES ELÉCTRICAS - UNIPESSOAL, LDA | 501978585 | 2024-09-15 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RODRIMINHO - ELECTRICIDADE, UNIPESSOAL, LDA. | 510330207 | 2025-01-13 22:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A. | 501408304 | 2025-02-15 18:25
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | RUI & CANDEIAS, S.A. | 505173212 | 2025-03-02 08:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SINALCABO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 503630349 | 2024-08-23 17:33
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | 502634308 | 2024-07-22 11:47
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOCORREIAS - MATERIAIS CONSTRUÇÃO, ÁGUA E ELECTRICIDADE, LDA | 500337268 | 2025-04-08 10:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTECNO GAIO, S.A. | 500978123 | 2025-02-25 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | STO - SERVIÇOS TECNICOS DO OESTE, LDA | 502549068 | 2024-06-01 07:17
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. | 501652639 | 2024-05-15 14:38
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2025-03-15 10:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TRAME, UNIPESSOAL, LDA. | 507591976 | 2025-01-04 18:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VILARINHO E SOUSA, LDA. | 502827890 | 2024-10-17 03:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.8: Classes de Obra de Baixa Tensão (CO BT) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISOTELA - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTROMECÂNICA, LDA | 500628718 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | ARTIFEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 512013799 | 2024-08-06 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | BRAGALUX, S.A. | 501078215 | 2024-09-03 08:55
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | CUNHA BASTOS, LDA | 501497889 | 2024-05-16 14:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIVERINSTAL - INSTAL. MANUTENÇÃO SIST. TELECOMUNICAÇÕES, SOC.UNIP.LDA | 505263785 | 2025-03-06 23:26
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDOISZ - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 504281402 | 2024-08-19 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO ANTUNES, LDA. | 502048875 | 2024-05-24 15:42
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | ELECTRO MINHO, LDA. | 500093040 | 2024-12-24 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | ETE - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA | 502047097 | 2025-04-08 08:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAFINSTALA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA. | 505656329 | 2024-05-03 10:09
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | FAIXA VERTICAL - UNIPESSOAL, LDA | 509101470 | 2025-02-28 11:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | FERMAI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 501570012 | 2024-07-19 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 2024-10-29 10:02
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA-URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. | 506868230 | 2024-09-11 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA | 508865441 | 2024-09-19 09:48
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | 502662166 | 2025-04-30 03:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | JSC - ENGENHARIA, S.A. | 501725601 | 2024-10-21 08:24
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA | 501777768 | 2024-09-09 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA | 505655497 | 2025-01-23 09:04
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | MONDEJO 2 - ENERGIAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 507883713 | 2024-09-18 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  | não aplicável | não aplicável | não aplicável | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA. | 501493336 | 2024-08-21 09:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | RODIGÁ - REDES ELÉCTRICAS - UNIPESSOAL, LDA | 501978585 | 2024-09-15 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILMALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA | 502316330 | 2025-03-23 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOMITEL ENERGIA, LDA | 515404772 | 2024-11-05 10:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2025-03-15 10:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | TROPICORRENTE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | 508479967 | 2024-09-09 10:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A1.9: Classe de Obra Contagens em MT/BTE (CO CTG MT/BTE) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISOTELA - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTROMECÂNICA, LDA | 500628718 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A2.1: Localização de Avarias em cabos AT e MT |  |  |  |  | Qualificado |  | MATELFE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A | 502613750 | 2024-05-25 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A2.1: Localização de Avarias em cabos AT e MT |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A3.1: Serviços de Auditorias Tipo 4 e Deteção de Procedimentos Fraudulentos |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 501314415 | 2025-02-12 09:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A3.1: Serviços de Auditorias Tipo 4 e Deteção de Procedimentos Fraudulentos |  |  |  |  | Qualificado |  | LIQ - LABORA INDUSTRIAL QUAL.ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 502336790 | 2024-11-20 13:31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | NORTALUGA - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA | 505743990 | 2024-09-10 16:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA | 507625110 | 2024-08-28 16:43
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.1: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=160kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | NORTALUGA - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA | 505743990 | 2024-09-10 16:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA | 507625110 | 2024-08-28 16:43
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.2: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=250kVA |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | NORTALUGA - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA | 505743990 | 2024-09-10 16:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA | 507625110 | 2024-08-28 16:43
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.3: Serviços de Aluguer e Ligação de Geradores S=400Kva |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | EMTE-EMPRESA DE MONTAGENS PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA | 505890321 | 2024-08-04 07:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | HELENOS, S.A. | 502601370 | 2025-02-01 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | NORTALUGA - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA | 505743990 | 2024-09-10 16:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA | 507625110 | 2024-08-28 16:43
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A4.6: Serviços Exclusivos de Ligação de Geradores de qualquer potência |  |  |  |  | Qualificado |  | SANTOS & CORDEIRO, S.A. | 500778655 | 2025-02-08 15:28
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A5.1 - Prestação de serviços para Análise de Viabilidade de Pedidos de Instalação de FO (PPOT) |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | 500140022 | 2024-11-14 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A5.1 - Prestação de serviços para Análise de Viabilidade de Pedidos de Instalação de FO (PPOT) |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 501314415 | 2025-02-12 09:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | A5.1 - Prestação de serviços para Análise de Viabilidade de Pedidos de Instalação de FO (PPOT) |  |  |  |  | Qualificado |  | LIQ - LABORA INDUSTRIAL QUAL.ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 502336790 | 2024-11-20 13:31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-13 16:10
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | COBELBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. | 500781826 | 2024-09-20 08:32
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | CONDURIL - ENGENHARIA, S.A. | 500070210 | 2024-08-22 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | DIONISIO FARIA & SILVA, LDA. | 501667105 | 2025-04-04 21:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | EDIVISA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES S.A. | 502286210 | 2024-09-17 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | ERI - ENGENHARIA ,S.A. | 503571083 | 2024-12-11 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | GASFOMENTO - SISTEMAS DE INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. | 503460656 | 2024-10-17 21:34
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | NORTEJUVIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 506378527 | 2024-10-31 04:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A. | 501408304 | 2025-02-15 18:25
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | RUI & CANDEIAS, S.A. | 505173212 | 2025-03-02 08:40
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | SDO CONSTRUTORA E GRANITOS, LDA | 510111700
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.1: Classe de Obra Subestações – Construção Civil (CO SE CCivil) |  |  |  |  | Qualificado |  | VISABEIRA INFRAESTRUTURAS, S.A. | 501072926 | 2024-06-02 13:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | BARATA E MARCELINO - ENGENHARIA ENERGÉTICA, S.A | 501560360 | 2024-08-01 09:06
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A | 501145923 | 2025-03-26 11:52
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | 502533447 | 2022-06-07 23:00
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | HITACHI ENERGY PORTUGAL, S.A. | 500031975 | 2024-02-06 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | JOÃO JACINTO TOME S.A. | 500149771 | 2024-07-25 09:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. | 500197814 | 2024-01-11 10:01
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | PAINHAS, S.A. | 500974357 | 2025-02-02 10:03
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 501455795 | 2024-11-28 09:54
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A. | 501408304 | 2025-02-15 18:25
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | SIEMENS S.A. | 500247480 | 2025-02-20 00:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | SILVA & VINHA, S.A. | 501244131 | 2024-12-31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.2: Classe de Obra Subestações – Montagem Elétrica (CO SE ME) |  |  |  |  | Qualificado |  | SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA S.A. | 500274797 | 2025-05-15 14:39
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.3 - Serviços de Fornecimento e Instalação de Sistemas de Vídeo Vigilância e Controlo de Acessos |  |  |  |  | Qualificado | Pontuação: 110 pontos | SOLTRÁFEGO, S.A. | 506370836 | 2025-03-18 10:19
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B1.3 - Serviços de Fornecimento e Instalação de Sistemas de Vídeo Vigilância e Controlo de Acessos |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou com uma Pontuação de 120 pontos | WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO, S.A. | 504813480 | 2025-03-18 10:30
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B2.1: Classe de obra Fiscalização de obras ou Serviços de Construção Civil; |  |  |  |  | Qualificado |  | AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A | 503231100 | 2024-06-16 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | B3.1: Serviços de Manutenção de Sistemas de Alimentação (em CC) |  |  |  |  | Qualificado |  | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 501369295 | 2025-01-23 14:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C1.1: Serviços de Ambiente e Segurança |  |  |  |  | Qualificado |  | AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A | 503231100 | 2024-06-16 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C1.1: Serviços de Ambiente e Segurança |  |  |  |  | Qualificado |  | EQS CERT, LDA | 507379659 | 2025-04-27 12:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C1.1: Serviços de Ambiente e Segurança |  |  |  |  | Qualificado |  | FUTURE PROMAN, S.A. | 501201840 | 2024-05-16 08:12
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C1.1: Serviços de Ambiente e Segurança |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 501314415 | 2025-02-12 09:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C1.1: Serviços de Ambiente e Segurança |  |  |  |  | Qualificado |  | LIQ - LABORA INDUSTRIAL QUAL.ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 502336790 | 2024-11-20 13:31
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C1.1: Serviços de Ambiente e Segurança |  |  |  |  | Qualificado |  | TABIQUE ENGENHARIA,LDA | 503888460 | 2024-05-16 08:13
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C2.1: Serviços de Limpeza de resíduos perigosos em solos, aguas superficiais e subterrâneas e outras superficies |  |  |  |  | Qualificado |  | CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, S.A. | 501741380 | 2025-03-23 16:27
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C2.1: Serviços de Limpeza de resíduos perigosos em solos, aguas superficiais e subterrâneas e outras superficies |  |  |  |  | Qualificado |  | CORREIA & CORREIA LDA | 502069732 | 2024-04-10 11:29
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C2.1: Serviços de Limpeza de resíduos perigosos em solos, aguas superficiais e subterrâneas e outras superficies |  |  |  |  | Qualificado |  | EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. | 500512884 | 2025-02-28 08:35
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C5.1: Vistorias Técnicas aos serviços realizados nas infraestruturas da Rede de Distribuição de Energia Elétrica |  |  |  |  | Qualificado |  | AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A | 503231100 | 2024-06-16 10:20
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C5.1: Vistorias Técnicas aos serviços realizados nas infraestruturas da Rede de Distribuição de Energia Elétrica |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | 500140022 | 2024-11-14 11:08
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C5.1: Vistorias Técnicas aos serviços realizados nas infraestruturas da Rede de Distribuição de Energia Elétrica |  |  |  |  | Qualificado |  | INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 501314415 | 2025-02-12 09:18
01/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores por tipologia de Obras e Serviços na rede de distribuição da E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. | C5.1: Vistorias Técnicas aos serviços realizados nas infraestruturas da Rede de Distribuição de Energia Elétrica |  |  |  |  | Qualificado |  | LIQ - LABORA INDUSTRIAL QUAL.ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 502336790 | 2024-11-20 13:31
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - CGITI PORTUGAL, S.A./CGITI II SERVIÇOS, LDA | 502605731 | 2024-11-24 16:58
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento-Accenture 2 Business Process Services, S.A/Accenture Technology Solutions./Energuia Web SA | 514711442 | 2024-11-30 15:30
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  | Candidatura a serviços | Candidatura a serviços | Candidatura a serviços | Qualificado |  | INTELCIA PORTUGAL INSHORE, S.A. | 509378471 | 2024-11-24 16:56
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  | CTT&NEWSPRING | Agrupamento | Candidatura | Qualificado |  | Agrupamento - CTT&NEWSPRING | 500077568 | 2024-11-24 16:53
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  | EIT SERVICES CO. PORTUGAL, LDA |  |  | Qualificado |  | EIT SERVICES CO. PORTUGAL, LDA | 501570691 | 2024-11-24 16:54
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  |  |  |  | Qualificado |  | MANPOWER TALENT BASED OUTSOURCING, UNIPESSOAL LDA | 503626007 | 2023-11-24 16:52
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  | N.A. | N.A. | N.A. | Qualificado |  | Agrupamento - MEO/EGOR | 504615947 | 2025-03-07 11:34
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  |  |  |  | Qualificado |  | RANDSTAD II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 503298999 | 2024-11-24 16:57
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 1 - Serviços de Front Office, Middle Office + End-to-End |  |  |  |  | Qualificado |  | TELEPERFORMANCE PORTUGAL, S.A. | 503245933 | 2024-11-24 16:49
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - CGITI PORTUGAL, S.A./CGITI II SERVIÇOS, LDA | 502605731 | 2024-11-24 16:58
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - NTT DATA | 506204650 | 2024-11-24 16:36
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento-Accenture 2 Business Process Services, S.A/Accenture Technology Solutions./Energuia Web SA | 514711442 | 2024-11-30 15:30
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  | Candidatura a serviços | Candidatura a serviços | Candidatura a serviços | Qualificado |  | INTELCIA PORTUGAL INSHORE, S.A. | 509378471 | 2024-11-24 16:56
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  | CTT&NEWSPRING | Agrupamento | Candidatura | Qualificado |  | Agrupamento - CTT&NEWSPRING | 500077568 | 2024-11-24 16:53
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  | EIT SERVICES CO. PORTUGAL, LDA |  |  | Qualificado |  | EIT SERVICES CO. PORTUGAL, LDA | 501570691 | 2024-11-24 16:54
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | MANPOWER TALENT BASED OUTSOURCING, UNIPESSOAL LDA | 503626007 | 2023-11-24 16:52
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  | N.A. | N.A. | N.A. | Qualificado |  | Agrupamento - MEO/EGOR | 504615947 | 2025-03-07 11:34
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | RANDSTAD II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 503298999 | 2024-11-24 16:57
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | SIBS PROCESSOS - SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS DE PROCESSAMENTOS, S.A | 506065448 | 2023-11-30 15:31
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 2 - Serviços de Back Office |  |  |  |  | Qualificado |  | TELEPERFORMANCE PORTUGAL, S.A. | 503245933 | 2024-11-24 16:49
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - CGITI PORTUGAL, S.A./CGITI II SERVIÇOS, LDA | 502605731 | 2024-11-24 16:58
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento - NTT DATA | 506204650 | 2024-11-24 16:36
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | Agrupamento-Accenture 2 Business Process Services, S.A/Accenture Technology Solutions./Energuia Web SA | 514711442 | 2024-11-30 15:30
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  | Candidatura a serviços | Candidatura a serviços | Candidatura a serviços | Qualificado |  | INTELCIA PORTUGAL INSHORE, S.A. | 509378471 | 2024-11-24 16:56
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  | CTT&NEWSPRING | Agrupamento | Candidatura | Qualificado |  | Agrupamento - CTT&NEWSPRING | 500077568 | 2024-11-24 16:53
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  | EIT SERVICES CO. PORTUGAL, LDA |  |  | Qualificado |  | EIT SERVICES CO. PORTUGAL, LDA | 501570691 | 2024-11-24 16:54
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | MANPOWER TALENT BASED OUTSOURCING, UNIPESSOAL LDA | 503626007 | 2023-11-24 16:52
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  | N.A. | N.A. | N.A. | Qualificado |  | Agrupamento - MEO/EGOR | 504615947 | 2025-03-07 11:34
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | Q21-CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO, LDA | 506619680 | 2024-11-24 16:56
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | RANDSTAD II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 503298999 | 2024-11-24 16:57
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | SIBS PROCESSOS - SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS DE PROCESSAMENTOS, S.A | 506065448 | 2023-11-30 15:31
03/SQF/2022 | Sistema de Qualificação de Fornecedores para Prestação de Serviços de Cliente, Mercado e Operações Comerciais ou Customer Service | Categoria 3 - Serviços de Controlo de Qualidade do Serviço |  |  |  |  | Qualificado |  | TELEPERFORMANCE PORTUGAL, S.A. | 503245933 | 2024-11-24 16:49
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 100 pontos | AGRESTE - SERVIÇOS AGRO-FLORESTAIS, LDA | 506483983 | 2024-09-11 08:27
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 120 pontos | Agrupamento - Synerg / Silvokoala / Alberto Couto Alves | 515761990 | 2024-08-23 07:32
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 129 pontos | B & R MEDIO NATURAL SL | B26464925 | 2024-09-10 16:13
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 125 pontos | CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA | 504356364 | 2024-08-08 11:17
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 130 pontos | CONTRATAS ANCAR SL | B44147197 | 2024-09-01 22:16
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 121 pontos | CPL - SERVIÇOS DE PLANTAÇÃO E LIMPEZA, LDA. | 503537136 | 2024-07-25 09:09
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 130 pontos | ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A. | 502877472 | 2024-09-19 09:50
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  | ECOREDE - Engenharia e Serviços S.A. | Faixa 1 | 10000116 | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 130 pontos | ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A. | 508271754 | 2024-07-25 08:40
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 130 pontos | FLOPONOR, S.A. | 503694479 | 2024-08-01 09:14
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 111 pontos | FLORA GARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM, UNIPESSOAL, LDA | 505634848 | 2024-08-04 07:33
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  | Floresta Bem Cuidada |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 127 pontos | FLORESTA BEM CUIDADA, LDA | 507068211 | 2024-07-25 08:41
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 117 pontos | GUJORSA SL | B39235742 | 2024-10-17 21:35
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 113 pontos | MERISTEMA, S.A. | 513395024 | 2024-09-01 22:27
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 130 pontos | MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A. | 503171565 | 2024-09-15 10:35
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 115 pontos | PERENE, S.A. | 504338854 | 2024-07-25 08:37
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 130 pontos | SERVITEC MEDIOAMBIENTE SL | B09326000 | 2024-09-26 11:54
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 128 pontos | SILVEXPLOR - SILVICULTURA, UNIPESSOAL, LDA. | 508576598 | 2024-08-04 10:52
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 1 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 127 pontos | TRAFOBER SL | B24399156 | 2024-08-25 15:13
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 2 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 114 pontos | EMDESFOR 2002 SL | B36404218 | 2024-09-29 10:21
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 2 |  | Fabricante 2 | Modelo 2 | 1 | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 116 pontos | FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 504075233 | 2024-09-11 08:25
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 2 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 109 pontos | Floresta Jovem, Lda | 503786144 | 2024-08-01 09:18
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 2 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 107 pontos | SOCRIZ - CONSTRUÇÕES DO CRIZ, LDA | 501924027 | 2024-10-22 21:58
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 2 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com uma Pontuação de 116 pontos | TELETEJO - ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S.A. | 502480840 | 2024-09-07 23:08
01/SQF/2023 | Sistema de Qualificação de Empreiteiros para Trabalhos de Execução da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e Faixas de Proteção de Linhas Aéreas de AT e MT da E-REDES | Categoria de Qualificação Faixas 2 |  |  |  |  | Qualificado | A empresa ficou qualificada com a Pontuação de 124 pontos | TRABAJOS SERVICOLAS LA PEÑA EL SOL SL | B24443046 | 2024-10-03 08:27
Fonte: EDPartners - Plataforma SQF